20190910版

黄山市屯溪区人民法院老办公楼
机房设备采购项目

项目编号：HZCG2019C057    
竞

争

性

磋

商

文

件
（电子标）
项目单位：黄山市屯溪区人民法院                   (盖章）
 代建单位：黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司（盖章）

代理机构：安徽国华建设工程项目管理有限公司  （盖章）

 2019年10月
目    录
3第一章 竞争性磋商公告


3一、项目名称及内容


3二、供应商资格


4三、报名及磋商文件发售办法


4四、磋商保证金


5五、磋商开启时间及地点


5六、响应文件提交截止时间


5七、联系方法


5八、其它事项说明


7第二章 供应商须知前附表


11第三章 货物服务要求/项目要求


11一、技术要求或服务要求或施工要求（货物类标题为技术要求，服务类标题为服务要求，工程类标题为施工要求）


45二、商务要求


46第四章 实质性响应审查


46一、资格性审查表


48二、符合性审查表


49第五章 评分办法


51第六章 供应商须知


51一、总则


52二、竞争性磋商文件


53三、磋商响应文件的编制


55四、磋商响应文件的提交


57五、磋商与评审


59六、定标和授予合同


60七、质疑与投诉


61第七章 合同格式（仅供参考）


65第八章 磋商响应文件


65商务技术标格式


66一、投标函


67二、技术要求响应情况表（仅货物类项目填写）


68二、服务/施工要求响应情况表（仅服务类或工程类项目填写）


69三、商务要求响应情况表（货物类、服务类、工程类项目均需填写）


70四、本项目实施方案


70五、资格证明文件及其他重要资料


73六、近三年无行贿犯罪行为承诺书


74七、中小企业声明函


75八、联合体协议


76价格标格式


77一、开标一览表


78二、货物服务分项报价表（仅货物类项目填写）


79二、服务分项报价表（仅服务类或工程类项目填写）


80三、中小企业声明函附表





第一章 竞争性磋商公告
黄山市屯溪区人民法院老办公楼机房设备采购项目竞争性磋商公告
      安徽国华建设工程项目管理有限公司受黄山市屯溪区人民法院（代建单位：黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司）的委托，现对黄山市屯溪区人民法院老办公楼机房设备采购项目进行竞争性磋商，欢迎具备条件的国内供应商参加磋商。
一、项目名称及内容

1、项目编号：HZCG2019C057 
2、项目名称：黄山市屯溪区人民法院老办公楼机房设备采购项目
3、项目单位：黄山市屯溪区人民法院（代建单位：黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司）
4、项目地点：黄山市屯溪区
5、项目类别：货物类 
6、资金来源：财政资金
7、项目标的数量、简要规格描述或基本概况介绍：黄山市屯溪区人民法院老办公楼机房内的精密空调及新风系统、消防系统、装饰系统、供配电系统、电源防雷、接地系统等。
8、项目预算：57万元 
9、标段（包别）划分：一个
二、供应商资格  
     1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。需提供身份证明材料（详见磋商文件资格性审查表）
     2、信誉要求（其中第(2)项需按该项要求提供证明材料）
供应商（含不具有独立法人资格的分公司、不含具备独立法人资格的子公司）存在以下不良信用记录情形之一,不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商: 
(1) 供应商被人民法院列入失信被执行人的；
(2) 供应商或其法定代表人近三年（自开标之日起往前追溯）有行贿犯罪行为的；（供应商需按照本文件规定的格式自行出具《近三年无行贿犯罪行为承诺书》） 
(3) 投标人被工商行政管理部门列入严重违法失信企业名单；
(4) 供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
(5) 供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
以上情形第（1）（3）（4）（5）以“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn）或其他指定媒介[国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）]发布的为准，有限制期限的按规定期限执行，无限制期限的按投标截止时间前12个月计算。由代理机构在推荐成交候选人前对拟推荐的成交候选人进行查询并将结果反馈至评审小组。第（2）项在资格性审查时进行评审。
 3、本项目不接受联合体磋商。
     4、本项目非专门面向中小微型企业
5、供应商须在网上报名并进入公共资源交易系统下载磋商文件，否则其递交的磋商响应文件将被视为无效。
三、报名及磋商文件发售办法
1、磋商文件发售时间（即磋商公告的公告期限）：自本磋商公告发布之日起至2019年10月25日17:30时。
2、磋商文件价格：每套人民币0元整，磋商文件售后不退。
3、报名方式：
（1）凡有意参加磋商者，在磋商文件发售时间内均可在黄山市公共资源交易中心门户网站交易平台登录处进行用户登记为供应商后报名下载磋商文件（用户登记操作及审核联系QQ群：172359788），并请随时关注网站答疑澄清。
（2）请在磋商文件发售时间内进行报名并下载磋商文件，逾期系统将自动关闭，无法报名。
（3）潜在供应商应合理安排报名时间，尽量避开报名结束前等可能存在的高峰期。
四、磋商保证金
1、金额：壹万元整。请于2019年10月30日8:30时前（以到账时间为准）从供应商账户以转账、电汇或银行保函（保函须通过黄山市公共资源交易系统内链接办理及确认）方式汇入磋商保证金缴纳账户（特别提示：若本项目非首次发布采购公告，无论供应商是否首次参加本项目磋商，均需按本次规定的保证金缴纳账号缴纳）。

2、磋商保证金缴纳账户：
户名：黄山市公共资源交易中心
账号：2210101021000637138030266 
开户银行：徽商银行股份有限公司黄山屯溪支行
五、磋商开启时间及地点
1、磋商开启时间：2019年10月30日9:30时。
2、磋商地点：黄山市公共资源交易中心（具体评标室以交易平台大屏显示为准），电子磋商响应文件（即电子光盘）递交地点为黄山市公共资源交易中心 “标书受理处”窗口（地址：黄山市屯溪区社屋前路1号1楼大厅）。逾期提交的磋商响应文件，将不予接受。
六、响应文件提交截止时间
同磋商时间。
七、联系方法
（一）项目单位：黄山市屯溪区人民法院
代建单位：黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司
地址：黄山市屯溪区洽阳路6号
联系人：刘女士 
电话：0559-2325890   

（二）招标代理机构：安徽国华建设工程项目管理有限公司                            

地址：黄山市屯溪区社屋前路昱东大厦15楼西侧  

联系人：张先生  

电话：0559-2334139 

电子邮件：HSGHZB@163.COM  
八、其它事项说明
1、本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见磋商文件。
2、本项目采用电子投标及评标（不接受纸质标书），请各供应商自行办理CA锁和供应商公章及法定代表人电子签章后（联系方式：0559-2351030，地址：黄山市公共资源交易中心--黄山市屯溪区社屋前路1号）制作磋商响应文件并上传（技术支持电话：4009980000、0559-2321557）。

3、电子投标操作手册下载地址：黄山市公共资源交易中心门户网站---首页---办事指南---投标人专区---公共资源交易供应商操作指南。
4、本项目在磋商响应文件提交截止时间前需提交含有磋商响应文件的电子光盘（与系统上传的电子磋商响应文件识别码一致，不加密）一份（否则将否决其投标），电子光盘封装要求详见磋商文件第六章供应商须知第18条。
5、磋商开始后30分钟内（以本项目网上交易系统解密倒计时为准）为电子磋商响应文件解密时间，请各投标供应商自行进入系统解密（本项目交易平台所在地提供解密一体机，请及时与本项目代理机构联系）。
                                         黄山市屯溪区人民法院
                                              黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司    
                                                安徽国华建设工程项目管理有限公司    
                                                             2019年10月18日      
第二章 供应商须知前附表
	序号
	内  容

	1
	项目名称：详见竞争性磋商公告
项目编号：详见竞争性磋商公告 
采购内容及预算：详见竞争性磋商公告

	2
	项目单位：详见竞争性磋商公告
地址：详见竞争性磋商公告
联系人及联系方式：详见竞争性磋商公告

	3
	代理机构：详见竞争性磋商公告
代理机构地址：详见竞争性磋商公告
联系人及联系方式：详见竞争性磋商公告

	4
	监督部门名称：黄山市屯溪区财政局
联系方式：0559-2596425

	5
	交易平台：详见竞争性磋商公告

	6
	本项目类别：√货物类  □服务类  □工程类

	7
	货物类项目进口产品要求：

若本采购项目未明确要求采购进口产品，则根据财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库［2008］248号)要求，本采购项目不接受进口产品投标；［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。

	8
	采购有效期：磋商开始后60天

	9
	成交人个数：1个

	10
	以下费用无论是否在价格标中列明，均视为包含在报价中，由成交人支付，请各供应商报价时综合考虑：

1、专家评审费4000元（按实支付，多退少补）、公证费/元、代理费5000元；

2、纸质标书打印费。中标后，需提供三套商务技术标和价格标纸质标书给采购人，由统一的电子标书打印店进行打印（中标后请及时与代理联系）。打印费用参考：打印费单面0.2元，双面0.3元，胶装费10元/本。

	11
	竞争性磋商文件的澄清和修改：详见第六章供应商须知第11条

	12
	竞争性磋商文件的质疑和答复：详见第六章供应商须知第12条

	13
	电子磋商响应文件提交截止时间和磋商开启时间：详见竞争性磋商公告
磋商地点：详见竞争性磋商公告

	14
	评审方法：详见第六章供应商须知第22、23条及本文件第四章、第五章

	15
	磋商响应文件份数：除系统提交的电子磋商响应文件外，本项目还需递交一份含有电子磋商响应文件的电子光盘（与系统上传的电子磋商响应文件识别码一致，不加密）

	16
	磋商保证金：详见竞争性磋商公告及第六章供应商须知“15、磋商保证金”

	17
	公告公示媒介：黄山市公共资源交易中心门户网站http://ggzy.huangshan.gov.cn/，并同时在安徽省公共资源交易监管网、安徽省政府采购网发布。

	18
	电子投标具体要求：
1、供应商提交的磋商响应文件应当全部使用磋商文件所要求的格式，生成的电子磋商响应文件扩展名为.HSTF。

2、在编制磋商响应文件时，以项目单位最后发出的磋商文件为准进行编制；

3、供应商必须使用投标文件制作软件（公共资源交易中心网站免费下载使用）编辑并刻录磋商响应文件。

4、供应商必须在本项目交易平台上传磋商响应文件电子版，并把含有该电子磋商响应文件的光盘（光盘中的磋商响应文件不要加密）作为磋商响应文件的重要组成部分。

5、供应商须在投标文件制作软件中将电子标书进行电子签章。

不符合以上五项内容中任意一项要求，经评委会评审可以按无效标处理。
6、供应商应在响应文件递交截止时间后30分钟内解密上传的响应文件（支持远程解密，详见黄山市公共资源交易中心门户网站---首页---投标人专区---《电子开标大厅的操作指南》），否则，其投标无效。
7、已提供能正常使用的CA解密锁，但对已上传的电子磋商响应文件不是因供应商自身原因造成的解密失败或导入失败，可启用光盘，为保证光盘成功打开，供应商可自备光驱进行现场校验。光盘文件无法正常使用则投标无效。
8、电子标书制作及投标服务咨询电话：4009980000。

9、项目评审中，磋商响应文件如出现下列情况的，应终止对磋商响应文件做进一步的评审，并作无效标处理： 
①无法打开或不完整的；  
②携带病毒并造成后果的；  
③恶意递交，企图造成网络堵塞或瘫痪的； 
④磋商小组认定的其他无效标情形。
特别提醒：在咨询或技术支持过程中，请注意自身商业数据安全，以免造成不必要的损失。另请下载最新版投标制作软件编辑并刻录磋商响应文件，未升级的工具软件可能导致与评标系统不兼容造成磋商响应文件无效。

	19
	电子磋商响应文件制作注意事项（重要）

1、本项目磋商响应文件组成中另外设置以下节点给供应商上传对应资料，不能对应的，可上传至“资格证明文件及其他重要资料”节点：
磋商文件第三章第一大项要求的所有证明材料
磋商文件第四章要求的所有证明材料
2、供应商制作完成电子磋商响应文件后请生成并进行预览，仔细检查电子磋商响应文件的清晰度，若部分磋商文件要求的扫描件等因格式、大小等问题无法在电子磋商响应文件中清晰显示的，各供应商可另外再以附件的形式保存一份清晰的在电子光盘中（请按磋商文件对应的表述名称对保存在电子光盘中的资料进行命名，方便评委查看，否则因命名混乱问题导致评委无法正常查看的，评委可不予认可），但未上传到电子磋商响应文件，仅以附件形式保存在光盘中的附件不予认可。

	20
	否决性（无效标）条款汇总
1、本文件第一章竞争性磋商公告第8条第4点；

2、本文件第二章供应商须知前附表第7、18、19条；

3、资格性审查、符合性审查或价格标评审不通过的（详见第四章及第六章“五、磋商与评审”）；

4、本文件第六章供应商须知13.2、14.1、15.2、15.3、16.1、18.1、19.5条。    

	21
	中小微型企业扶持政策：
本项规定的政策本项目：  √适用     □不适用（固定报价项目、非政府采购项目可选）
依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于做好黄山市政府采购促进中小企业发展有关工作的通知》（黄发改公管〔2019〕5号）有关规定：

1、小型、微型企业提供中型企业制造的货物，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物，视同为大型企业。

2、本项目若专门面向中小微型或小微型企业，则参加本次采购活动的中小微型或小微型企业应当在响应文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。
3、本项目若非专门面向中小微型或小微型企业，则在评审时对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本次采购活动的小微型企业应当在响应文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。
4、根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 (财库〔2014〕68号)，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》 。
5、根据财政部 民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（ 财库〔 2017〕 141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供 141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》 ，不再提供《中小企业声明函》。 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
6、大中型企业与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小微型或小微型企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，可给予联合体2%～3%的价格扣除。小微型企业应当在响应文件中提供有效的《中小企业声明函》，并对其真实性负责。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，享受与小型、微型企业同等的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。
本项目将对排名第一的成交候选供应商提供的《中小企业声明函》（详见响应文件格式）随成交结果一并公吿。 如有虚假，将上报监督管理部门按有关规定处理。


第三章 货物服务要求

1、 技术要求
第一部分  机房设备技术要求

第一节  项目概况

1、系统概述

因机房业务发展需要及相关建设需求，本次新建一个新的计算机房及配套网管中心，用于相关业务数据存储、调用和网络传输等。此次机房项目建设位置位于大楼3层，设计计算机房及网管中心净高2.6m，地板架高为0.25m，总体使用面积约为67m2。

机房建成后将提供可靠的、高品质的、节能环保的机房环境，成为一个符合国际、国家各项有关标准及规范的优秀的技术场地。也满足各种电子设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。

本机房建设依据国家机房有关标准，充分利用和整合现有资源，按照“安全可靠、经济实用、拥有余量”的建设原则，在机房建设过程中充分考虑方便今后的运行维护，并能有效降低机房运行及维护成本。

现对机房各区域进行详细的划分：

	序号
	功能区域
	面积
	用途

	1
	计算机房
	53㎡
	机柜、配电柜、精密空调、新风机、UPS主机、电池柜、灭火柜等设备的摆放

	2
	网管中心
	14㎡
	人员办公位的摆放


2、建设标准依据

· 机房（计算场、站）标准和规范

《数据中心设计规范》(GB50174-2017)

《数据中心基础设施施工及验收规范》(GB50462-2015) 

《计算机场地通用规范》(GB/T2887-2011)
《计算机场地安全要求》(GB/T9361-2011)

· 弱电系统标准和规范

《智能建筑设计标准》(GB50314-2015)

《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016)

《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339—2013）

《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2016)

· 空调通风系统标准和规范

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736- 2012）

《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）

· 其他标准和规范

《建设工程监理规范》（GB50319-2013）

建设单位实际需求及现场实际情况。

3、建设内容

本工程整体建设包括以下几个方面：

· 机柜系统（利旧）

· UPS电源系统（利旧）

· 空调新风系统

· 消防系统

4、平面布局图

[image: image1.png]ME L S=14m? A
B | ys
5 a LiL
7 ElE -
=
.:%
T





第二节  精密空调及新风系统

1、精密空调系统概述

按照〖GB50174-2017〗《电子信息系统机房设计规范》对机房的温湿度要求：

计算机停机时机房内的温湿度， 如表：

	项   目
	A 级 /B 级
	C级

	
	开机时
	停机时
	开机时
	停机时

	温      度
	22～24(C
	5～35(C
	18～28(C
	5～35(C

	湿      度
	40%～55%
	40%～70%
	35%～75%
	20%～80%

	温度变化率
	<5(C/H 
	<10(C/H

	备      注
	不得结露
	不得结露


根据〖GB50174-2017〗《电子信息系统机房设计规范》要“与其他功能用房共建于同一建筑内的电子信息系统机房，宜设置独立的空调系统”，且为使机房能达到上述规范参数要求，主机房内应采用精密空调机组。

2、精密空调热负荷来源

机房内精密空调系统的负荷主要包括：

· 设备的冷负荷，

· 照明的冷负荷；

· 外窗的辐射热和窗体传热的冷负荷；

· 外墙和屋顶的传热冷负荷； 

· 人体的冷负荷及湿负荷；

3、精密空调设备配置选型及工作方式

根据机房实际使用情况设计配置1台20KW精密空调，单台精密空调制冷量为17KW、风量为5000m3/h。精密空调系统工作方式为下送风、上回风方式，为机房区提供恒温恒湿的制冷环境。

4、精密空调系统技术要求

· ★（24℃-50%RH工况下）制冷量≥17.0KW，显冷量≥15.5kw，显热比≥0.91，标准风量≥5000m3/h，单系统空调；送风方式采用上送风；适应环境-40℃—+50℃，采用V型大面积蒸发器，标准配置大容量储液罐部件，可最大程度对压缩机进行保护；电加热功率≥6kW，电极加湿量≥5kg/h；空调不能为侵权产品,采用原厂先进微处理控制器,具备同品牌控制系统主控及加湿控制软件著作权证书，采用7寸TFT真彩触摸显示屏,支持U盘，方便维护，可直观图文显示各项机组运行参数及报警信息，机组报警记录储存量不少于500条，标配RS-485/ RS-232通讯串口，并免费提供通信协议。空调机组可全正面维护，室外冷凝器需采用世界领先品牌风机，室外机可根据现场情况自由选择垂直或水平送风形式。（投标时需将原厂印刷彩页加盖投标人公章的扫描件上传至电子投标文件中)
· 精密空调系统温度范围及精度：17～32±1℃；湿度范围及精度：30～80％±5％RH，室内机100%全正面维护。

· 空调具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作，投标需提供具备节能静音空调机的证书。

· 精密空调能够方便的组成群控网络，最高可达32台，提供合理的空调轮值运行、热备份管理、避免竞争运行、冷量动态分配以及主控系统备份功能。

· 空调应安装中效空气过滤器，采用符合G4标准的金属框架空气过滤器，可以反复清洗，降低了运行成本。

· ★为保证空调在高落差安装时的运行可靠性，投标需提供相关空调高落差长管路证书。

· ★其他要求：

· ★投标产品厂商需具有空调全国工业产品生产许可证，冷量范围不低于200kw；

· ★为质量保证产品，厂商需具有国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认证的焓差实验室证书，制冷量测量范围4kw-270kw， ISO9001、ISO14001及OHSAS18001管理体系认证证书,并提供包含产品系列及功率段的CRAA认证证书及省级及以上单位出具的高新技术企业证书。

· ★投标产品为连续五年及以上中国政府央采入围品牌，并提供证明材料。

· 为保证产品质量，投标品牌需获得武器装备质量管理体系认证证书GJB 9001C-2017。

· ★投标时需将以上资料必须提供证明文件扫描件加盖投标人公章上传至电子投标文件中。
· ★中标后签合同前须提供产品制造商授权书及三年售后服务承诺书。

推荐品牌：伊顿、依米康、世图兹

5、新风系统技术要求

为了防止外界灰尘进入机房内，机房区域设计为一个封闭的区域，与外界没有空气流通，同时需保证机房区对外形成正压，安装新风机可将机房外的空气中的尘埃杂质经过过滤及预处理后再送入机房区。

《数据中心设计规范》（GB50174-2017）规定：机房必须维持一定的正压。机房与其它房间、缓冲区间的压差不应小于5Pa，与室外静压差不应小于10Pa。

计算机房的新风量应采取下列要求的最大值：

满足人均新风量不小于40m3/人/小时；

满足机房的室内外静压差（5～10Pa）。

维持室内正压所需风量。

根据本机房要求和实际情况，综合考虑所需新风区的设计面积、设备数量等因素，并结合机房区域新风量按每小时换风2次、保持机房正压及保证室内工作人员需要综合计算，本工程选用1台800m3/h柜式新风机，采用水平送风的形式为计算机房输送新风。

建议推荐品牌：沐风、天方、中科睿赛

第三节 消防系统

1、系统概述

火灾是各类机房可能遇到的各种灾害中，发生次数最多、危害最大的灾害之一。机房内一旦发生火灾，将直接危及人员、设备和珍贵资料的安全，发生火灾所造成的损失是巨大的，甚至是无法估计的。

为了正确的掌握机房异常状态，出现火灾能够准确、迅速的报警和灭火，本机房设置消防自动报警系统。采用一套专用自动报警系统及1套气体灭火系统进行机房内部的消防监视处理工作。

2、消防报警系统

报警区域：计算机房、网管中心。

本机房消防报警设计为区域式报警系统，为一个独立消防系统，选用区域报警系统，设置独立报警主机放置于网管中心内，并引一路信号至大楼消防监控室，被保护区域设计为二级保护对象；

根据《GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范》中规定，安装消防火灾自动消防报警系统设备，具备和自动灭火设备、空调、通风、排烟、配电系统联动，能自动切断电源、关闭风门。

本工程计算机房保护区内吊顶下及吊顶上设置2层报警，采用烟感与温感双路监视，其中一路报警，发出警告，并启动被保护区的警铃，两路均报警，则启动气体灭火装置（可延时30S），实施灭火，并切断非消防电源。

网管中心采用烟感监视，安装于吊顶下。

消防通道处门均向疏散方向开启。机房区出口处设计安全出口标志灯，机房内安装消防应急照灯及排烟设备。以满足《GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范》中规定；

机房保护区新风、排烟机管道穿墙处均设防火阀。以满足《GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范》及《GB50166-2007火灾自动报警系统施工及验收规范》规定。

3、消防灭火系统

设计保护对象计算机房1个防护区，采用无管网七氟丙烷气体灭火系统，即在一分钟内喷射一定浓度的七氟丙烷并使其均匀地充满整个保护区，将保护区内的火扑灭。

本无管网气体灭火系统设计充装压力为2.5MPa(表压)；设计灭火药剂在8s内喷放完毕。计算机房配置1个120L气体灭火柜。

报警系统建议推荐品牌：海湾、蚌埠依爱、瑞泰

消防气体及钢瓶建议推荐品牌：海湾、蚌埠依爱、瑞泰

4、消防排烟系统

火灾易产生大量烟气，烟气具有毒害性、减光性和恐怖性，严重影响人员疏散和灭火救援行动，危害很大，是火灾中造成人员伤亡的主要因素之一。根据《高层建筑防火排烟设计规范》及《GB50116火灾自动报警系统设计规范》规定，机房区需设计排烟系统。

消防灭火区设计选用机械排烟，即利用排烟机把着火区域中所产生的烟气通过排烟口排至室外的排烟方式。

第四节 设备清单采购表

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	子项目名称：精密空调及新风系统

	一、精密空调

	1
	精密空调（上送风）
	★1、（24℃-50%RH工况下）制冷量≥17.0KW，显冷量≥15.5kw，显热比≥0.91，标准风量≥5000m3/h，单系统空调；送风方式采用上送风；适应环境-40℃—+50℃，采用V型大面积蒸发器，标准配置大容量储液罐部件，可最大程度对压缩机进行保护；电加热功率≥6kW，电极加湿量≥5kg/h；空调不能为侵权产品,采用原厂先进微处理控制器,具备同品牌控制系统主控及加湿控制软件著作权证书（投标时须将软件著作权证书扫描件上传至电子投标文件中），采用7寸TFT真彩触摸显示屏,支持U盘，方便维护，可直观图文显示各项机组运行参数及报警信息，机组报警记录储存量不少于500条，标配RS-485/ RS-232通讯串口，并免费提供通信协议（投标时须将通信协议扫描件上传至电子投标文件中）。空调机组可全正面维护，室外冷凝器需采用世界领先品牌风机，室外机可根据现场情况自由选择垂直或水平送风形式。(投标时须将原厂印刷彩页上传至电子投标文件中)
2、精密空调系统温度范围及精度：17～32±1℃；湿度范围及精度：30～80％±5％RH，室内机100%全正面维护。
★3、空调具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作，（投标时须将节能静音空调机的证明材料扫描件上传至电子投标文件中）。
4、精密空调能够方便的组成群控网络，最高可达32台，提供合理的空调轮值运行、热备份管理、避免竞争运行、冷量动态分配以及主控系统备份功能。
5、空调应安装中效空气过滤器，采用符合G4标准的金属框架空气过滤器，可以反复清洗，降低了运行成本。
★6、为保证空调在高落差安装时的运行可靠性，投标需提供相关空调高落差长管路证书（投标时须将证明材料扫描件上传至电子投标文件中）。
	台
	1

	2
	空调二次搬运费
	现场实施
	台
	1

	3
	铜管(回液管含保温管/数量暂定)
	Φ16铜管
	米
	25

	4
	铜管(热气管含保温管/数量暂定)
	Φ16铜管
	米
	25

	5
	制冷剂
	配套
	桶
	1

	6
	室外机电源线
	ZRVVR-5*2.5
	米
	25

	7
	控制线
	ZRVVR-2*1.5
	米
	25

	8
	辅材（管路、氧气、乙炔、
氮气等）
	现场实施
	项
	1

	9
	空调减震处理
	现场实施
	项
	1

	10
	空调上下水安装
	PPRΦ25
	项
	1

	二、新风系统

	1
	新风机组
	1.220V,50HZ,三芯2.功率230W，新风量800，高效过滤95%
	台
	1

	2
	新风机防火阀
	定制
	个
	1

	3
	铝合金百叶风口
	定制
	只
	1

	4
	帆布软接
	定制
	只
	1

	5
	辅材（线、管等）
	配套
	批
	1

	子项目名称：消防系统

	一、消防报警部分

	1
	火灾报警控制器
	壁挂式汉子液晶显示，报警、联动点总数为96点，含备电、含打印机，内置电源容量为24V/0.3A
	台
	1

	2
	智能电源箱
	额定输出容量：DC24V、4A；电源：主电为交流220V+10%-15%，内装DC24V 7Ah 密封铅电池作备电
	台
	1

	3
	气体灭火控制盘
	实现4个防火区的气体灭火控制，延时启动在0～30秒连续可调
	台
	1

	4
	气体灭火联网卡
	控制器星型联网，提供一路光电隔离的标准RS485接口，每路星型分支的距离<1200m
	套
	1

	5
	感烟探测器连底座
	智能光电，工作电压：总线24V ；编码方式：十进制电子编码
	只
	7

	6
	感温探测器连底座
	智能电子差定温感温探测器
	只
	6

	7
	消防警铃
	工作电压:DC24V+-15%（无极性）；工作电流：不大于23mA；输出声级：﹥90db
	只
	1

	8
	声光报警器
	声音为火警声，声压高达85dB，利于引起现场人员注意
	只
	2

	9
	放气指示灯
	编码型，与气体灭火系统控制器配套使用
	只
	2

	10
	紧急启停按钮
	电子编码方式，编码范围可在21~30之间任意设定
	只
	2

	11
	控制模块
	输出为有源输出或无源输出方式； 输入、输出具有检线功能。可与无源触点连接。为电子编码。
	只
	5

	12
	安全出口灯
	定制/单面、自带蓄电池
	套
	3

	13
	应急灯
	定制/双头、自带蓄电池
	套
	4

	14
	管内穿线
	ZR-RVS2*1.5
	m
	150

	15
	管内穿线
	ZR-RVS4*1.5
	m
	150

	16
	管内穿线
	ZRBV1*2.5
	m
	100

	17
	镀锌电管
	JDG Ф20
	m
	300

	18
	金属线盒
	86型
	个
	80

	19
	金属软管
	Ф20
	米
	50

	20
	辅材
	现场实施
	项
	1

	20
	自动报警系统调试
	——
	系统
	1

	21
	气体灭火系统调试
	——
	系统
	1

	22
	消防系统验收
	——
	系统
	1

	二、气体灭火部分

	

	1
	120L灭火剂瓶组
	120L
	瓶组
	1

	2
	七氟丙烷灭火剂
	HFC-227ea
	KG
	120

	3
	消防排烟机装置
	排烟量3000m3/h
	套
	1

	4
	消防排烟机电源装置
	定制
	套
	1

	5
	泄压口装置
	满足消防验收要求，依据泄压所需面积定制
	套
	1

	6
	防毒面具
	可支持40分钟
	只
	2

	子项目名称：监控系统

	1
	高清红外

半球
	200W/支持POE供电
	台
	1

	2
	4路硬盘录像机
	供电稳定，传输距离80-100米
支持1080P、720P接入
支持4路720P同步回放
支持IPC一键添加
支持更改前端IP地址
支持4路PoE+
支持1路音频 
	台
	1

	3
	硬盘
	3T监控硬盘
	块
	1

	4
	显示器
	19.5寸
	台
	1

	5
	壁装机柜
	6U
	台
	1

	6
	门禁
	门禁一体机、指纹识别
	套
	1


第二部分  机房装饰技术要求

第一节  项目概况
1、系统概述
因机房业务发展需要及相关建设需求，本次新建一个新的计算机房及配套网管中心，用于相关业务数据存储、调用和网络传输等。此次机房项目建设位置位于大楼3层，设计计算机房及网管中心净高2.6m，地板架高为0.25m，总体使用面积约为67m2。
机房建成后将提供可靠的、高品质的、节能环保的机房环境，成为一个符合国际、国家各项有关标准及规范的优秀的技术场地。也满足各种电子设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。
本机房建设依据国家机房有关标准，充分利用和整合现有资源，按照“安全可靠、经济实用、拥有余量”的建设原则，在机房建设过程中充分考虑方便今后的运行维护，并能有效降低机房运行及维护成本。
现对机房各区域进行详细的划分：
	序号
	功能区域
	面积
	用途

	1
	计算机房
	53㎡
	机柜、配电柜、精密空调、新风机、UPS主机、电池柜、灭火柜等设备的摆放

	2
	网管中心
	14㎡
	人员办公位的摆放


2、建设标准依据
· 机房（计算场、站）标准和规范
《数据中心设计规范》(GB50174-2017)
《数据中心基础设施施工及验收规范》(GB50462-2015) 
《计算机场地通用规范》(GB/T2887-2011)
《计算机场地安全要求》(GB/T9361-2011)
· 装饰系统标准和规范
《防静电活动地板通用规范》(SJ/T 10796-2001)
《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2001)
《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)
· 电气系统标准和规范
《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-2008)
《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)
《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)
《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-2011)
《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）
《通信用不间断电源—UPS》（YD/T 1095-2008）
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）
《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010) 
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 
《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）
《交流电气装置的接地设计规范》（GB 50065-2011）
· 弱电系统标准和规范
《智能建筑设计标准》(GB50314-2015)
《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016)
《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)
《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007
《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）
《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）
《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339—2013）
《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2016)
· 其他标准和规范
《建设工程监理规范》（GB50319-2013）
建设单位实际需求及现场实际情况。
3、建设内容
本工程整体建设包括以下几个方面：
· 装饰、装修系统
· 供配电系统
· 防雷、接地系统
· 新风系统
· 综合布线系统
· 集中监控系统
4、平面布局图

[image: image2.png]ME L S=14m? A
B | ys
5 a LiL
7 ElE -
=
.:%
T





第二节  装饰装修系统
1、装饰工程概述
机房装饰工程直接决定了整个机房的外观形象，本方案建议采取明快、现代的设计风格。另外，由于计算机机房在功能方面的特殊性，使得计算机机房的装修设计除了遵循美观、实用等一般性原则外，还必须满足机房对环境的特殊要求。
装饰工程主要包括地面、顶面、墙面、门窗以及防尘、防噪等机房整体工艺方面。
2、顶面工程
按照《数据中心设计规范GB50174-2017》要求，机房区净高应根据机柜高度及通风要求确定。本项目根据现场实际情况，机房区吊顶面至地板表面的净高设计为2600mm。各功能区域吊顶设计如下：
	功能区域
	顶面设计

	计算机房
	顶面涂刷防尘漆并粘贴20mm厚黑色橡塑保温板作保温处理，采用600*600*0.8mm微孔铝版吊顶的设计方式，配合600*600mm的LED平板灯。

	网管中心
	顶面涂刷防尘漆处理，采用600*600*0.8mm微孔铝版吊顶的设计方式，配合600*600mm的LED平板灯。


2.1吊顶板技术要求
· 产品名称：微孔金属天花；规格：600mm*600mm*0.8mm
· 板面涂层性能采用进口静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm，板面平整，无色差，涂层附着力强，能耐酸、碱、盐雾的侵蚀，长时间不变色，涂料不脱落；
· 针孔天花，孔径φ1.8mm或φ 2.2mm，孔中心距5×5mm，穿孔率为16%，背面贴高级吸音无纺布；
· 适温性强，铝合板一般可在较大的温度变化下使用，其优良性能不受影响；
· 安全无毒、防火，其材质是非可燃的铝板，故燃烧特性符合建筑法规的耐火要求；
· ★通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级检验。
· 为了装修效果美观，建议彩钢板、天花和地板统一品牌。
建议推荐品牌：沈飞、博时、汇德圣
3、 地面工程
按照《数据中心设计规范GB50174-2017》要求，本次设计机房区域的地面均铺设防静电架空活动地板，活动地板的铺设在活动地板下形成隐蔽空间，可以在地板下敷设电源线管、消防管线等以及一些电气设施（插座、插座箱等），本次工程机房区地板下空间仅作为布线空间，设计计算机房及网管中心地板架空高度均为250mm。
抗静电地板建议采用600×600×35mm全钢无边抗静电地板铺设，可调整金属支架，防火性能：国家A级不燃。地板下应做好防电磁干扰措施，防鼠咬密封设施；地板下应设有线缆固定线管和安全的接地系统。活动地板安装过程中，地板与墙面交界处，活动地板需精确切割下料。切割边采用封胶处理后安装。地板以下四壁抹灰找平，刷不易脱落的防尘漆,做好防尘处理。
各功能区地面设计如下：
	功能区域
	地面设计

	计算机房
	地面找平处理后，地面及地板下墙面四壁刷环保型防尘漆不少于3遍并粘贴30mm厚铝箔面黑色橡塑保温板作保温处理，铺设600*600*35mm全钢防静电地板。

	网管中心
	地面找平处理后，地面及地板下墙面四壁刷环保型防尘漆处理，铺设600*600*35mm全钢防静电地板。


3.1地面技术要求
· 地板材质 冷轧钢板；
· 贴面 1.0 HPL贴面；四周微边层静电胶条
· 集中荷载（N) 2950N（挠度≤2mm）;
· 均布荷载（N/M2） ≥12500N/m2挠度≤2mm）;
· 极限荷载（N) ≥8850N;
· 阻燃性能 达到GB8624-2006《建筑材料不燃烧性试验方法》A1n级标准；耐冲击性能（mm） 试验区没有任何塌陷，地板永久变形≤0.25mm滚动荷载（mm） 滚动10000次，挠度≤2mm，永久变形≤0.5mm支座材质/表面处理 全钢/镀锌处理
· ★《中国防静电装备企业销售资格认定证书》
· ★提供防火检测报告
建议推荐品牌：沈飞、向利、欧远
4、墙面工程
按照《数据中心设计规范GB50174-2017》要求，本次机房区墙壁的装修应满足使用功能要求，表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光，并应减少凹凸面，创造一个舒适、美观而整洁的环境。
材料选择：计算机房墙柱面均选用C75型轻钢龙骨彩钢石膏复合板饰面，龙骨间距不大于600mm，轻钢龙骨另加U38加强龙骨横撑；网管中心墙面设计采用白色环保型乳胶漆处理。
彩钢石膏复合板表面为厚度0.6mm的热熔镀锌钢板，内衬12mm厚石膏板；金属面板应采用U型边设计，相邻墙板之间应提供专业扣件进行固定连接，并提供配套压条封住缝隙。彩钢石膏复合板具有材质轻、平整性极佳、色彩均一、易加工安装、光泽度佳、耐粉化、附着力强、耐污染和不变色并且符合环保标准等特点。复合彩钢板采用轻钢龙骨架空安装，符合机房防静电、防火、隔音、隔热、耐冲击易于清洁保养等设计要求，同时还易于清洁，不起尘。
机房内踢脚线均采用0.8mm厚不锈钢板贴面，基层采用密度板，高度为100mm。
各功能区墙面设计如下：
	功能区域
	地面设计

	计算机房
	采用20mm厚橡塑保温板保温处理，C75轻钢龙骨基层，12.6mm彩钢板饰面。

	网管中心
	采用白色环保型乳胶漆板饰面。


4.1墙面技术要求
· 表面材：热熔镀锌钢板SGCC T=0.6MM；涂装工艺采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理；涂层均匀、附着力强；漆膜性能具备良好的抗氧化性能和焊接性能；
· 钢板与背面12MM高密度品牌石膏板采用国际顶尖的组合胶粘接，可保永不分离。满足室内对防火、隔音、保温及防尘等需求；
· 涂层：环保聚氨酯涂层厚度≥20UM；后烤漆涂层厚度≥45UM；
· 墙板连接：滚压成型的V形连接边配合H型卡件固定；在大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度；
· 与板之间之间的固定，用小卡件，间距400mm;相邻板之间缝隙为12mm，板固定完毕后用压条嵌入；
· ★通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的防火性能A级检验；
· ★金属墙板通过GB6566-2010建筑材料放射性核素限量检测；内照射指数低于0.1，外照射指数小于0.1，符合A类装饰材料规定要求；
· 为了装修效果美观，建议彩钢板和天花统一品牌。
彩钢板建议推荐品牌：汇德圣、昆山汉耐铁、博时
乳胶漆建议推荐品牌：立邦、华润、多乐士
5、门窗工程
根据机房的防火规范要求，需对门窗及隔断进行处理，具体如下：
计算机房的外窗户应采用轻钢龙骨加固不燃板封闭处理，封窗时外装饰窗户建议予以保留，并且需对窗户四周进行玻璃胶密闭处理，内部密封板装饰后需满足与大楼外观整体一致的美观效果；消网管中心外窗保留，并按照遮光窗帘。
各区域入口门设计如下
	功能区域
	门设计

	网络机房
	甲级钢制防火门，尺寸1200*2300mm（一樘）；玻璃平移门1800*2100mm（一樘）

	网管中心
	甲级钢制防火门，尺寸900*2300mm（一樘）


甲级钢制防火门建议推荐品牌：美心、盼盼、步阳
6、保温工程
为防止机房外界对机房热、冷量传递过大而给空调带来的负荷，减少机房空调设备制冷量的损耗，保持机房内部的恒温、恒湿环境。本次工程设计在机房区内采取以下保温措施：
· 顶面保温：机房区的顶面粘贴20mm厚阻燃橡塑保温板做保温处理，保温板连接采用专用胶带粘接；
· 墙面保温：机房区的内墙面与C75轻钢龙骨之间贴20mm厚阻燃橡塑保温板做保温处理，保温板连接采用专用胶带粘接；
· 地面保温：机房区地板下主四周墙面采用30mm厚铝箔面阻燃橡塑保温板作保温处理，保温板连接采用专用胶带粘接；
所选保温板具有很好的阻燃性、平整度好、保温性能强、无毒不起尘。
7、灾害防护工程
机房承重及防护措施：考虑到抗静电地板的承重能力，精密空调、UPS、配电柜、电池柜需用L50镀锌角钢焊接制作安装固定支架。
场地净化：机房区的楼地面、墙面及机房顶面刷一层专用防尘漆，机房内应设置新风系统，以保证机房的洁净度。
防鼠虫害措施：设计采用超声波驱鼠器，防止鼠、虫进入机房破坏精密设备。
防噪音措施：本期工程需在空调设备支架与精密空调接触面加装一层橡胶缓震垫作为减震措施，减少震动噪音。
防水措施：机房环境里漏水引发的后果是灾难性，任何一次泄漏如不能及时地发现和排除，造成的设备损坏、重要数据的损坏丢失、业务的中断会引起无法预见的损失。机房封窗时，采用密封胶进行密封处理，防止雨水渗入。机房在空调进排水管及冷凝管路由上均设置防水围堰，高50mm，围堰内设置了自闭式地漏做应急排水使用。且在防水围堰内沿路铺设漏水感应绳，一旦出现冷凝水，或上水管漏水则会在水未溢出防水围堰时就已报警。为保证机房空调用水安全，机房精密专用空调应采用专用阀门供水，以便于机房内水管维修。在机房空调设备区域设置漏水自动检测报警系统，及时发现并排除漏水故障。

第三节 供配电系统
1、系统概述
科学合理的供配电系统是保证计算机设备安全运行的先决条件。因此，机房的建设必须建立一个可靠、科学、综合性强的供配电系统。
依据《数据中心设计规范GB50174-2017》规定：电子信息系统供电电源质量根据电子信息系统的性能、用途和运行方式等情况，电源质量分级可划分为A、B、C三个等级：
	级别
	
	
	

	指标
	A级
	B级
	C级

	项目
	
	
	

	稳态电压偏移范围（％）
	±3
	±3
	±5

	稳态频率偏移范围（Hz）
	±0.5
	±0.5
	±0.5

	电压波形畸变率（％）
	<5
	<5
	<5

	允许断电持续时间（ms）
	0～<4
	0～<10
	——

	零地电压（V）
	<2
	<2
	<2


按现行国家标准《数据中心设计规范》和《供配电系统设计规范》及《计算站场地技术条件》中关于机房供配电的要求，本次主机房配电设计按照国家B类机房标准进行实施。
配电系统直接为机房内照明、精密空调、UPS主机、新风、维修插座等相关设备供电，对不同相位均衡分配负载。
2、主要负荷功率计算
	序号
	项目名称
	数量
	用电功率

	1
	UPS不间断电源
	1台
	40KW

	2
	精密空调
	1台
	20KW

	3
	照明
	1项
	2KW

	4
	插座
	1项
	4KW

	5
	其他
	1项
	4KW

	
	合计
	
	70KW

	网络机房总电流为：133A，设计市电总空开采用160A/3P
查电缆载流量表，单路市电总进线采用1根ZRYJV4*50+1*25mm2


3、供配电系统情况
电压：380V/220V；
频率：50Hz；
相数：三相五线制/单相三线制；
总功率：约70KW；
供电系统接地方式：TN-S；
负荷计算：机房区设备用电总负荷；
电源分配：负荷分配均衡。
4、配电柜设备
本次工程市电供电由大楼配电房引1路到计算机房综合配电柜内，综合配电柜输出电源给UPS主机、精密空调机组等设备供电，同时给机房内部的照明维修插座和新风排烟系统供电。根据总功率计算，市电进线电缆规格要求为（ZRYJV4*50+1*25mm2）交联阻燃铜芯软电缆。
计算机房配置一套综合配电柜，尺寸：800（宽）*600（深）*2000(高)，所有金属部件都为静电喷塑。
配电柜断路器建议推荐品牌：ABB、西门子、施耐德
本项目电线电缆建议推荐品牌：绿宝、远方、远东
5、机柜供配电
机房内每台机柜的负载均由UPS电源进行统一供电，每台机柜设计双回路供电。供电线路采用两路ZRYJV3*4mm2电缆，每路供电电源均采用16A三孔工业连接器与机柜内的16A PDU连接。市电维修插座采用10A五孔带接地插座，安装在高于地板面300mm的墙壁上。
6、照明系统配置
依据《数据中心设计规范GB50174-2017》规定：
机房一般照明照度标准值
	房间名称
	照度标准值lx
	统一眩光值UGR
	一般显色指数Ra

	主机房
	服务器设备区
	500
	22
	80

	
	网络设备区
	500
	22
	

	
	存储设备区
	500
	22
	

	机房管理室、备品备件间
	300
	20
	


7、机房市电照明系统
本项目中，由于机房区域均采用方形微孔铝板吊顶，因此搭配灯具采用规格为600mm*600mm/LED光源的嵌入式平板灯，固定在定制的灯架上，在顶面吊装。同时安装3.5寸筒灯，作为备用照明。
灯具布置采用光通道设计，避开机柜位置避免遮挡，保证设备及机柜一周照度均匀无盲区。平板灯盘具有发光面积大的特点，哑光反射弧可使光源产生漫射效果，避免一般灯具在电脑显示器上产生眩光影响操作者工作；同时根据机房对照明的特殊要求，采用LED光源解决照明频闪问题。机房内灯具的供电线路均配有接地保护线，保护线与金属灯具外壳进行电气连接。
照明灯具建议推荐：飞利浦、雷士、嘉美
8、应急、疏导照明系统
按照《计算机房场地设计规范》要求，疏散指示灯是当机房市电完全断电的情况下启动的疏导灯具。疏导灯具备独立的电源，确保应急疏散。
机房区设置消防应急疏散照明及安全出口指示灯，灯具均采用自带蓄电池的消防专用双头应急灯及安全出口指示灯，由市电直接供电。疏导灯具备独立的电源，确保应急疏散。
9、配电线路敷设需求
机房内用电设备配电电缆、导线均采用阻燃型铜芯电缆、导线，其绝缘水平符合GB 50217《电力工程电缆设计规范》中的有关规定。本项目建议采用优质阻燃及耐火产品。电缆、导线截面大小的选择符合GB 50217《电力工程电缆设计规范》。电缆芯数的选择满足机房内用电设备的需求，其中UPS电源输入、输出供电电缆零线截面积不小于相线截面积。考虑到夏季气温较高，电缆载流量相对减少及电缆集中敷设时散热量大等因素，以环境温度为+40℃时的电缆载流量作为选择电缆规格的依据。
供电线路采用放射式配电方式，不同类别分路控制。计算机、网络等设备线缆采用地板下走线敷设。
· 计算机网络设备机柜线缆采用阻燃铜芯电缆（ZRYJV）；
· 市电照明、插座及新风设备线缆应采用阻燃铜芯线（ZRBV）；
· UPS输入输出电缆、机房精密空调线缆采用阻燃铜芯电缆（ZRYJV）；
· 市电进线进线电缆采用阻燃铜芯电缆（ZRYJV）；
10、机房辅助插座
1）机房辅助插座的配置与安装满足用电的需求和操作的方便性，并符合有关规定；
2）插座的容量符合相对应的用电设备，且有一定的余量。其接线的相序应符合设备的有关要求。本工程墙面维护插座建议采用优质品牌插座；
3）插座的总数量和位置根据机房具体情况安装，如有其他特殊供电要求的根据实际情况调整。

第四节   防雷接地系统
1、 防雷系统技术要求
根据国家相关规范要求，本工程机房电源防雷需采取三级防雷措施。
电源第一级防雷：在市电总输入端安装一组三相电源防雷器，其通流量为60KA，响应时间≤25ns，作为机房电源系统的第一级防雷保护措施。
电源第二级防雷：在UPS主机输入端安装一组三相电源防雷器，其通流量为40KA，响应时间≤25ns，作为机房电源系统的第二级防雷保护措施。
电源第三级防雷：在强电列头柜输入端分别安装一组三相电源防雷器，其通流量为20KA，响应时间≤25ns。作为机房电源系统的第三级防雷保护措施。
防雷器建议推荐：OBO、春光、雷道
2、接地系统技术要求
为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰，所有金属线槽、金属线管必须全部可靠连成一体并可靠接地。接地系统建议为联合接地方式，采用大楼联合接地桩，需检测大楼联合接地桩，接地电阻R≤1Ω，方可使用。专用接地线截面积：≥50mm2，外表绝缘。
机房的接地包括直流工作接地、交流工作接地、安全保护接地、防雷保护接地等四种接地方式，以上接地方式均符合国家规范及相关工程建设标准。
在机房机柜设备区内采用30mm*3mm的铜排做一组网格状等电位连接母排，采用线径为6mm2铜芯线，以最短距离形成结构相连将计算机设备的接地连接到铜排上，再引入接地汇流排。
机房采用40mm*40mm*4mm的镀锌角钢各做一组等电位连接带。将各机房内的墙、顶、地的金属结构体、机柜、机架等所有不带电的金属构件与该保护地近距离用特殊施工工艺做等电位连接，采用线径不小于6mm2，同时与机房安全工作接地、防雷地等以最短距离形成结构相连，并用一根ZRBVR50mm2铜芯线引至机房外大楼联合接地端子。
第五节  综合布线系统
1、综合布线系统组成
综合布线系统的组成可按建筑结构设计组合，建议采用开放式结构化布线，灵活地支持数据存储信息点、电话信息点、传真信息点、PC工作站信息点、多媒体信息点、图像显示等信息点的实际应用，并为以后的产品和网络的发展提供基础。
本次计算机房共配备9台服务器机柜、1台网络配线柜，规划设计网络列头柜到每个机柜敷设12根六类非屏蔽线缆，并配套相应的配线架，理线架等。并且配置标准长度六类非屏蔽跳线，供网络设备安装时使用。
2、综合布线系统实施
由于本系统是服务于机房内的核心业务系统，对数据传输速度的要求非常高，因此，本布线系统要求采用高端布线产品，布线系统需满足GB/T50312-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》要求。
本次布线系统采用星型拓扑结构，布线线缆两端采用模块化连接。
机房内每台机柜采用12根6类UTP，与网络列头柜相连接；
机房内所有水平线缆均采用配线架安装方式，汇集至网络列头柜内的配线架上，配线架与交换设备之间采用跳线连接。
敷设线缆沿机架安装，布线使用标识系统，便于识别、维护，内外网的数据信息插座能够明显区分开。为保证数据、语音点的信息传输安全，防止语音和数据互相误插。本工程中数据、语音建议采用不同标签加以识别。
本次机房网络布线设计采用机柜上走线方式安装，布线系统金属管、槽实施全过程接地。
推荐品牌：康林、泛达、韩电
第六节  机房温湿监测系统
1、基本概述
  计算机设备尤其是交换机等设备对机房的温度有着较高的要求。温度偏高，易使机器散热不畅，使晶体管的工作参数产生漂移，影响电路的稳定性和可靠性，严重时还可造成元器件的击穿损坏。  

通信设备在长期运行工作期间，机器温度控制在18℃～25℃之间较为适宜。对于空调设备的选择，选择机房专用空调。 
  湿度对通信设备的影响也很大。空气潮湿，易引起设备的金属部件和插接件管部件产生锈蚀，并引起电路板、插接件和布线的绝缘降低，严重时还可造成电路短路。 
空气太干燥又容易引起静电效应，威胁通信设备的安全。为了保持通信机房的相对湿度符合标准。机房内的相对湿度保持在40%～60%范围内较为适宜。
C级机房对环境要求如下图表：
[image: image3.png]TG GEHL) 18728°C

LB HRHRIE GFHLN) 35% 75%
BRI (R 5735°C

TG HRARIE FFHLN) 20%°80%
ALK RBE L GF\FHL | <101C/h

BN BCIR B\ XHR I GFHLN) 18728°C., 35%°75%
AR B3 \AH IR B (FFHLIN) 5735°C 20%"80%

I 1] U L 5 R G et R 3 R

15725°C

E!

2

4





2、设备参数
量程：湿度：0～100RH%；温度：-20～80°C；精度：±0.3°C；输出：三线制4-20mA,精度1‰，负载500 Ω；通讯接口：RS485接口，标准ModbusRTU协议；响应时间：≤15秒（风速：1米/秒）；显示屏尺寸不低于：272*192*33mm
推荐品牌：台达、共济、桌佑
第七节  设备清单采购表
	序号
	货物名称
	品牌、型号
	技术参数
	单位
	数量

	子项目名称：装饰装修系统

	一、地面部分

	1
	地面防尘处理
	环保型
	㎡
	67

	2
	温控区地面保温（铝箔面）
	30mm厚，铝箔面
	㎡
	53

	3
	小无边防静电地板
	1.地板材质 冷轧钢板；
2.贴面 1.0 HPL贴面；四周微边层静电胶条
3.集中荷载（N) 2950N（挠度≤2mm）;
4.均布荷载（N/M2） ≥12500N/m2挠度≤2mm）;
5.极限荷载（N) ≥8850N;
6.阻燃性能 达到GB8624-2006《建筑材料不燃烧性试验方法》A1n级标准；
耐冲击性能（mm） 试验区没有任何塌陷，地板永久变形≤0.25mm
滚动荷载（mm） 滚动10000次，挠度≤2mm，永久变形≤0.5mm
支座材质/表面处理 全钢/镀锌处理
1.★《中国防静电装备企业销售资格认定证书》（投标时须证书扫描件上传至电子投标文件）
2.★提供防火检测报告（投标时须将防火检测报告扫描件上传至电子投标文件，中标后签订合同前提供原厂证明原件）
	㎡
	67

	4
	不锈钢收口条
	1mm
	m
	10

	5
	入口台阶
	L40角钢支撑
	套
	1

	6
	设备入口斜坡
	压花钢板
	套
	1

	7
	40*40镀锌角钢支架及附件
	40mm×40mm×4mm
	m
	60

	二、墙柱面部分

	1
	内墙柱面C75轻钢龙骨及其附件
	C75
	㎡
	105

	2
	温控区墙面保温板
	20mm B1级防火
	㎡
	105

	3
	内墙柱面彩钢板饰面
	1、产品名称：金属墙板   
2、表面材：热熔镀锌钢板SGCC T=0.6MM；涂装工艺采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理；涂层均匀、附着力强；漆膜性能具备良好的抗氧化性能和焊接性能；
3、钢板与背面12MM高密度品牌石膏板采用国际顶尖的组合胶粘接，可保永不分离。满足室内对防火、隔音、保温及防尘等需求；
4、涂层：环保聚氨酯涂层厚度≥20UM；后烤漆涂层厚度≥45UM；
5、墙板连接：滚压成型的V形连接边配合H型卡件固定；在大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度；
6、与板之间之间的固定，用小卡件，间距400mm;相邻板之间缝隙为12mm，板固定完毕后用压条嵌入；
★7、通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的防火性能A级检验（投标时须将承诺函原件上传至电子投标文件，中标后签订合同前提供原厂证明原件）；
★8、金属墙板通过GB6566-2010建筑材料放射性核素限量检测；内照射指数低于0.1，外照射指数小于0.1，符合A类装饰材料规定要求（投标时须将承诺函原件上传至电子投标文件，中标后签订合同前提供原厂证明原件）
为了装修效果美观，建议彩钢板、天花和地板统一品牌。
	㎡
	83

	4
	内墙柱面乳胶漆饰面
	环保型
	㎡
	50

	5
	不锈钢面层踢脚线(含基层)
	0.8mm、高度为100mm
	m
	47

	三、顶面部分

	1
	顶面防尘处理
	环保型
	㎡
	67

	2
	顶面保温处理
	20mm B1级防火
	㎡
	67

	3
	顶面吊筋
	Φ8mm
	㎡
	67

	4
	顶面轻钢龙骨及其附件
	配套
	㎡
	67

	6
	微孔铝板吊顶
	1、 产品名称：微孔金属天花       规格：600mm*600mm*0.8mm     
2 、板面涂层性能采用进口静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm，板面平整，无色差，涂层附着力强，能耐酸、碱、盐雾的侵蚀，长时间不变色，涂料不脱落；
3、针孔天花，孔径φ1.8mm或φ 2.2mm，孔中心距5×5mm，穿孔率为16%，背面贴高级吸音无纺布；
4、适温性强，铝合板一般可在较大的温度变化下使用，其优良性能不受影响；
5、安全无毒、防火，其材质是非可燃的铝板，故燃烧特性符合建筑法规的耐火要求；
  ★6、通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级检验（投标时须将承诺函原件上传至电子投标文件，中标后签订合同前提供原厂证明原件）；
为了装修效果美观，建议彩钢板和天花统一品牌。
	㎡
	60.88

	7
	烤漆边龙骨
	配套
	m
	47

	四、门窗部分

	1
	钢制防火门
	钢质、防火、定制
	㎡
	5.06

	2
	闭门器
	与防火门配套
	只
	2

	3
	玻璃平移门
	定制
	套
	1

	4
	门洞封堵、门洞扩大
	现场实施
	项
	1

	5
	轻钢龙骨加固、不燃板封窗
	定制
	m2
	12

	6
	不透明玻璃膜
	定制
	m2
	12

	7
	窗户防水处理
	专用密封胶处理
	m
	5.4

	8
	暗装窗帘盒
	定制
	m
	1.8

	9
	遮光窗帘
	定制
	m2
	5

	五、灾害防护部分

	1
	50mm高水泥防水围堰
	现场实施
	米
	20

	2
	超声波驱鼠器（含电源）
	C型
	个
	2

	3
	精密空调室内机支架安装
	现场制作L50角钢
	组
	1

	4
	精密空调室外机支架安装
	现场制作L50角钢
	组
	1

	5
	UPS主机支架安装
	现场制作L50角钢
	组
	1

	6
	电池柜支架安装
	现场制作L50角钢
	组
	1

	7
	配电柜支架安装
	现场制作L50角钢
	组
	1

	8
	垃圾清运
	现场实施
	项
	1

	9
	外界连接的管、线、槽口用专用防火泥封堵
	现场制作
	项
	1

	子项目名称：供配电系统

	一、配电柜、插座设备

	1
	综合配电柜
	主控施耐德
	台
	1.00 

	3
	10A五孔插座
	10A五孔
	套
	12.00 

	5
	工业连接器
	16A 三孔
	套
	20.00 

	6
	PDU
	8位 16A
	套
	20.00 

	二、照明系统

	1
	平板灯
	600*600mmLED光源
	套
	17.00 

	2
	平板灯吊件制安
	配套
	套
	32.00 

	3
	应急筒灯
	LED
	套
	10.00 

	4
	翘板开关
	K系列白边框
	只
	2.00 

	三、线、管、槽部分

	1
	阻燃铜芯线
	ZRBV-2.5mm2
	m
	800.00 

	2
	阻燃铜芯软电缆
	ZRYJV-3*4mm2
	m
	250.00 

	3
	阻燃铜芯电缆（精密空调）
	ZR-YJV5*16mm²
	m
	8.00 

	4
	阻燃铜芯电缆（UPS输入输出线）
	ZR-YJV4*25+1*16mm²
	m
	16.00 

	5
	总进线电缆（数量暂定）
	ZR-YJV4*50+1*25mm²
	m
	50.00 

	6
	镀锌桥架
	200mm*100mm
	m
	15.00 

	7
	镀锌电管
	JDG Ф20
	m
	200.00 

	8
	镀锌电管
	JDG Ф25
	m
	20.00 

	9
	金属线盒
	86型
	个
	220.00 

	10
	金属软管
	定制
	m
	60.00 

	11
	1KV以下供配电系统调试
	现场实施
	项
	1.00 

	子项目名称：电源防雷、接地系统

	一、电源防雷系统

	1
	第一级防雷器
	通流量≥60KA，响应时间〈25ns
	套
	1.00 

	2
	第二级防雷器
	通流量≥40KA，响应时间〈25ns
	套
	1.00 

	3
	第三级防雷器
	通流量≥20KA，响应时间〈25ns
	套
	1.00 

	4
	安装配件（空开、铜线鼻、连接线等）
	
	项
	3.00 

	二、接地及抗静电系统

	1
	紫铜牌
	30*3mm
	米
	20.00 

	2
	铜牌支撑
	定制
	套
	20.00 

	3
	等电位体安装
	BVR6mm2
	项
	1.00 

	4
	接地断接箱
	定制
	只
	1.00 

	5
	接地汇流排
	定制
	只
	1.00 

	6
	检测联合接地桩子
	定制
	项
	1.00 

	7
	辅材
	定制
	套
	1.00 

	8
	接地线引线(数量暂定)
	BVR50mm2
	米
	50.00 

	9
	防雷工程验收
	具有资质的第三方检测单位
	项
	1.00 

	子项目名称：综合布线系统

	1
	六类四对非屏蔽双绞线
	六类
	箱
	3

	2
	六类非屏蔽模块
	六类
	个
	72

	3
	24口配线架
	24口
	个
	6

	4
	理线架
	24口
	个
	6

	5
	六类跳线
	六类
	根
	50

	6
	双口面板
	双口面板
	只
	4

	7
	服务器机柜
	600*1100*42U
	台
	3

	8
	金属网格桥架
	300*105mm
	m
	6

	9
	金属网格桥架配件(支架、连接件等)
	配套
	m
	6

	10
	设备标签
	
	套
	1

	11
	其它辅材
	线管、打线工具等
	套
	1

	12
	老机房搬迁（含机房所有设备搬迁、熔迁、设备调试及安装等所有相关费用）
	现场实施
	项
	1

	13
	原机房柜式空调迁移及安装（含铜管、给排水管路等相关辅材）
	现场实施
	项
	1

	子项目名称：温湿度监控系统

	1
	机房专用温湿度监控设备（含配件及辅材）
	量程：湿度：0～100RH%；温度：-20～80°C；精度：±0.3°C；输出：三线制4-20mA,精度1‰，负载500 Ω；通讯接口：RS485接口，标准ModbusRTU协议；响应时间：≤15秒（风速：1米/秒）；显示屏尺寸不低于：272*192*33mm
	台
	1

	子项目名称：机房测评系统

	1
	机房测评费用
	具有国家相关测评资质单位进行测评
	项
	1


注：1、以上清单中所列品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌。
二、商务要求

	序号
	内容
	要求

	1
	合同签订地点
	黄山市屯溪区人民法院（黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司）。

	2
	供货完成时限
	合同签订后15日内供货安装完毕。

	3
	货物包装
运输要求
	除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。

	4
	货物质保期
	≥1年。

	5
	货物售后服务
	投标人须承诺7x24小时故障报修电话响应服务，接到维修电话后1小时内响应，24小时内到场维修，确保学校使用不受影响。

	6
	验收
	 一次性验收合格。

	7
	付款
	付款人：黄山市屯溪区人民法院
付款方式：项目验收安装合格后3个月内支付至合同价款的90%，余款10%待质保期满后无质量问题一次性付清 。  

	8
	履约保证金
	磋商保证金转为履约保证金（留存磋商保证金所在账户）。


第四章 实质性响应审查

一、资格性审查表

	序号
	指标名称
	指标要求
	备注

	1
	身份证明资料
	企业提供企业法人营业执照

供应商需将以上证明文件的扫描件上传至电子投标文件中。
	联合体投标的，联合体各方均须提供。
   

	2
	联合体投标
	符合第一章供应商资格要求
	  若接受联合体投标，需在响应文件中提供盖章齐全的联合体协议

	3
	是否专门面向中小微型企业
	符合第一章供应商资格要求
	详见供应商须知前附表第21条 

	4
	报名情况
	供应商须在网上报名并进入公共资源交易系统下载磋商文件，否则其递交的磋商响应文件将被视为无效
	联合体参加的，除联合体协议有特别规定外，以牵头人报名为准

	5
	近三年无行贿犯罪行为承诺书
	供应商需按照本文件规定的格式自行出具《近三年无行贿犯罪行为承诺书》
需加盖供应商及其法定代表人电子签章
	联合体投标的，承诺书需落款联合体

	6
	标书规范性
	符合磋商文件要求（按照规定的要求进行编制和签署）
	联合体参加的，除联合体协议有特别规定外，磋商响应文件涉及签署、签章的均以牵头人签署、签章为准（联合体协议除外）

	7
	磋商保证金
	符合磋商文件要求
	联合体参加的，除联合体协议有特别规定外，以牵头人缴纳为准

	8
	投标函
	符合磋商文件要求
	  

	9
	法定代表人授权委托书和身份证明书
	符合磋商文件要求
	法人代表参加投标的无需授权委托书，提供身份证明书即可


二、符合性审查表
	序号
	指标名称
	指标要求
	备注

	1
	技术要求
响应情况
	货物服务清单及技术要求响应
	按照磋商文件第三章第一大项进行评审（如有打分项除外）           

	2
	商务要求
响应情况
	付款响应、交货及安装调试期响应、质保期响应等。
	按照磋商文件第三章第二大项进行评审


第五章 评分办法

	评审项目
	分值
	评审细则

	技术分
（48分）
	技术指标

（39分）
	设备技术参数完全响应招标文件要求的得39分。
1、带“★”的技术参数有一项不满足的扣3分，扣完为止；

2、其他技术参数有一项不满足的扣1分，扣完为止；
注：投标时需将所有设备技术参数中要求的证明材料扫描件上传至电子标书内，未提供的不得分。

	
	实施方案

（9分）
	施工组织方案与技术措施：投标方案中对该项目施工组织方案及施工方法的描述，是否先进合理，是否清晰理解项目重点难点、项目关键技术工艺能否把握准确，技术措施是否能够充分保障项目质量、工期和施工安全生产等指标，由评委综合评定。

1、方案细致具体，供货、安装调试以及配合采购人验收过程安排合理、科学高效的得7-9（含）分。

2、方案较细致，供货、安装调试以及配合采购人验收过程安排较合理、较科学高效的得5-7（含）分。

3、方案不够细致，供货、安装调试以及配合采购人验收过程安排不够合理、不够科学高效的得3-5（含）分。

无方案的不得分。 

	商务分
（22）
	本地化服务能力

（3分）
	1、在安徽省内设有售后服务机构或承诺中标后签订合同前在安徽省设立售后服务机构的，得1分。
注：提供售后服务机构详细地址及联系人姓名、身份证号或提供承诺函加盖投标人公章上传至电子标书中。
2、为本项目配备售后服务人员3人（含）以上的，得1分；在此基础上每多1人加1分；满分2分。
注：提供近三个月内（任意一个月即可）投标单位为以上人员缴纳的社保证明材料影印件或扫描件，不提供不得分。

	
	企业综合实力（7分）


	1、投标供应商具有工商行政管理部门或市场监督管理部门颁发的守合同重信用或重合同守信用证书的得2分。
2、投标供应商具有中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效期内的ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001或GB/T28001 职业健康安全管理体系认证的，每个得1分，满分3分。
3、投标供应商具有2A级及以上银行评级证明的得1分。
4、投标供应商具有高新技术企业证书的得1分。
注：投标文件中须提供证书扫描件并上传至电子投标文件中，管理体系证书须同时提供中国国家认证认可监督管理委员会官网证书查询截图（网址：http://www.cnca.gov.cn/），不提供不得分。

	
	业绩

（12分）
	投标供应商自2015年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有单个合同金额不少于40万元的类似机房装修类业绩的，每提供一个得4分；总分12分。

注：投标文件中提供业绩合同、验收报告扫描件，如合同或验收报告无法体现项目内容、单个合同金额、签订日期等内容，须另附业主盖章的证明材料，否则不得分。

	价格分
	（30分）

	价格标经评审满足本文件要求的投标人的总报价中，最低价格为评标基准价格，得满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）× 价格分分值（取小数点后两位）。


第六章 供应商须知
一、总则

3.1 适用范围

1.1本文件是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

1.2凡在黄山市从事货物服务政府采购竞争性磋商项目，均适用本范本。

1.3本磋商文件的最终解释权归采购单位所有。

2、定义
2.1货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。

2.2采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和项目单位（采购人）的总称。

3、供应商要求 
    3.1 供应商资格要求详见竞争性磋商公告。
    3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
· 供应商参与磋商活动的费用

4.1供应商必须自行承担所有与参加采购活动的有关费用。不论结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、保密
参与采购活动的各方主体应对磋商文件和磋商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
6、语言文字
    磋商及磋商响应文件使用的语言文字、以及供应商与采购单位就投标相关事项的所有往来函电均须使用简体中文（部分专用术语需使用外文的除外）。
7、计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
8、勘察现场
采购单位根据项目的具体情况，可以组织潜在供应商现场考察或者召开开标前答疑会，但不得单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场考察。
9、偏离
磋商文件允许磋商响应文件偏离某些要求的，偏离应当符合磋商文件规定的偏离范围和幅度。
二、竞争性磋商文件

竞争性磋商文件构成

10.1竞争性磋商文件包括：
第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知前附表

     第三章 货物服务要求/项目要求

第四章 实质性响应审查

第五章 评分办法
第六章 供应商须知

第七章 合同格式

第八章 磋商响应文件
10.2供应商应认真阅读和充分理解竞争性磋商文件中所有的内容。如果其磋商响应书没有满足竞争性磋商文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。

11、竞争性磋商文件的澄清和修改
11.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全、含义表达不清、有明显文字、计算错误等情形，应及时向采购人或代理机构提出询问。
11.2采购人、代理机构或者磋商小组在提交磋商响应文件截止时间前可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或修改将在黄山市公共资源交易中心门户网站答疑澄清栏中公布，但不指明问题的来源，所有潜在供应商均有义务自行查看该澄清或修改的内容。采购人、代理机构或者磋商小组对竞争性磋商文件进行澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在递交磋商响应文件截止之日5日前发布，不足5日的，应当顺延提交响应文件截止之日。
12、竞争性磋商文件的质疑和答复
12.1潜在供应商已依法获取本磋商文件的（应提供依法获取磋商文件的证明材料），认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以对本磋商文件（对磋商公告内容的质疑属对磋商文件的质疑）提出质疑。质疑应当在获取磋商文件之日起7个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出，质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容，质疑函的格式详见黄山市公共资源交易中心门户网站办事流程--资料下载中的质疑函范本。
12.2供应商对磋商文件有质疑的，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一磋商文件提出的再次质疑（对同一质疑的补充除外）。
12.3采购人或代理机构应当在收到质疑后7个工作日内做出答复。答复内容若涉及磋商文件澄清修改或需要向所有潜在供应商明确的，答复给质疑人的同时将按照“竞争性磋商文件的澄清和修改”程序进行公布。
三、磋商响应文件的编制

13、磋商响应文件构成

13.1磋商响应文件由商务技术标和价格标两部分组成。
13.2商务技术标包括下列内容（不含报价、否则按无效标处理）：投标函格式、商务要求响应情况表、技术规格响应表、货物服务技术方案、资格证明文件等。
13.2.1证明供应商合格的资格文件

应包括磋商文件要求的证明其有资格参加磋商，以及中标后有能力履行合同所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。

13.2.2所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。
13.3价格标包括下列内容：开标一览表、分项报价表等。
13.4供应商必须对其磋商响应文件的真实性与准确性负责。一旦中标，其磋商响应文件将作为合同的重要组成部分。 
13.5供应商应在磋商响应文件中体现本文件要求的内容。
14、磋商报价

14.1本项目只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的磋商响应文件将不被接受。（磋商文件另有规定的除外）
14.2货物类项目适用：价格标的开标一览表中的投标总报价应包括投标产品以及投标产品产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费、专家评审费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

服务类、工程类项目适用：价格标的开标一览表中的投标总报价应包括完成本项目的所有费用、税费、专家评审费等所有费用，即为履行合同的最终价格。

14.3供应商投标的货币为人民币。

15、磋商保证金
15.1供应商在递交磋商响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和形式递交磋商保证金。联合体参加磋商的，其磋商保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。
15.2磋商保证金交纳人名称与供应商名称应当一致。分公司或子公司代缴磋商保证金，视同名称不一致（若本项目允许分公司<或其他不具有法人资格的分支机构>参加投标，其上级单位缴纳的磋商保证金，视同与供应商名称一致）。 磋商保证金交纳人名称与供应商名称不一致的，磋商小组将否决其投标。
15.3供应商不按供应商须知前附表要求缴纳磋商保证金的，磋商小组将否决其投标。
15.4未成交供应商的磋商保证金，将在成交公告发出后五个工作日内予以退还。
15.5成交供应商的磋商保证金转为合同履约保证金，不足部分由成交供应商向采购人缴纳，成交供应商按投标承诺履约完成后予以退还。
15.6有下列情形之一的，按相关规定将不予退还磋商保证金：
15.6.1供应商在规定的投标有效期内撤销或修改其磋商响应文件或放弃成交人候选资格的；

15.6.2成交人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按磋商文件规定提交履约担保；

15.6.3存在提供虚假材料参加投标或串通投标等违法、违规行为被查实的。
16、磋商有效期
16.1磋商有效期在“供应商须知前附表”中有明确的规定。供应商如未就此提出异议，则视同接受；如承诺的磋商有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。
16.2在特殊情况下，采购单位可于原磋商有效期满之前，向供应商提出延长磋商有效期的要求。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其磋商响应文件。供应商拒绝延长的，可以书面形式拒绝采购单位的这种要求而不失去其磋商保证金。如在规定的时间内未提出书面意见表示拒绝，将视为同意延长磋商有效期。
16.3在磋商有效期内，供应商撤销或修改其磋商响应文件的，应承担责任。
17、磋商响应文件签署

17.1除特别说明外，本文件要求供应商盖章、法定代表人签字处，均需加盖供应商电子签章、法定代表人电子签章。被授权人签字的，还需附法定代表人授权委托书。
四、磋商响应文件的提交

18、磋商响应文件的密封和递交

18.1要求提交的含有磋商响应文件的电子光盘应当封装，并在封套的封口处（也可在封口处加贴封条）加盖供应商公章及法定代表人签名或盖章（或代理人签名），并按18.2条的规定载明信息。商务技术标不得体现任何与本项目报价相关的内容，否则按无效标处理。
18.2电子光盘包装袋上必须清楚写明项目的名称、项目编号、包号及包名（如果项目分有多个包）、供应商全称。

18.3如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，但必须以包为单位分别编写磋商响应文件，电子光盘必须以包为单位进行封装。
18.4所投项目若只有一个包的，本文件要求投标文件或者包装袋上填写的包号将不作要求。
19、磋商响应文件的递交

19.1供应商应按供应商须知前附表中规定的截止时间前递交电子磋商响应文件（含电子光盘）。
19.2供应商递交电子光盘的地点：详见供应商须知前附表。
19.3供应商所递交的电子磋商响应文件（含电子光盘）在磋商开始后不予退还。
19.4采购单位收到电子光盘后，应及时登记并由供应商签字确认。
19.5有下列情形之一的，采购人将不予受理：
19.5.1逾期送达的或者未送达指定地点的电子磋商响应文件（含电子光盘）。
19.5.2未按本文件18.1、18.2、18.3条的要求密封和加写标记的电子磋商响应文件（含电子光盘），采购单位不予受理。

20、磋商响应文件的修改和撤回

20.1 在供应商须知前附表规定的响应文件提交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的磋商响应文件。
20.2 供应商撤回磋商响应文件的，受托人自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的磋商保证金。
21、联合体参加磋商
由两家或两家以上供应商组成的联合体参与磋商时，应满足以下要求： 
21.1参加联合体的供应商均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，如本项目还有其他特定条件的，联合体各方中至少有一方符合特定的条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

21.2联合体应签订联合参与磋商的协议，明确各方承担的职责和相应的责任，明确联合体牵头人。

21.3以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。
五、磋商与评审

22、磋商

22.1采购单位将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织磋商。供应商的法定代表人或其委托的代理人应携带有效证件准时参加磋商；如为代理人参加的，还需提供有效的法定代表人的授权委托书（装订在标书内的，待打开标书后查验）。
22.2采购单位按规定组成三人或以上的磋商小组。

磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（5）与供应商有其他利害关系。
磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

22.3竞争性磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

22.4为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑。
23、评审

23.1实质性响应审查。（详见第四章）
磋商小组首先将对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行实质性响应审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
23.2综合评审。（评分办法详见第五章）
磋商小组只对实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件按照评分细则进行综合评审。

23.2.1各供应商通过抽签方式随机产生磋商排列顺序，磋商小组将按顺序分别与供应商就商务技术内容进行磋商并进行商务技术评分。

23.2.2磋商小组所有成员按顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。在磋商内容不做实质性变更及重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价并进行价格评分（磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价），最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

23.2.3磋商小组将供应商的商务技术分和价格分汇总后得到供应商的最终评审得分，按照最终评审得分由高到低推荐成交候选人。

最终评审得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序确定成交候选供应商；评审总得分且最后报价相同的供应商，通过抽签方式随机抽取确定成交候选供应商。

23.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.4磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。
23.5磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。
24、异常情况处理
24.1磋商时出现以下情况之一的，将重新组织磋商：
1）供应商的报价均超过了采购预算，经过多轮磋商仍不能降到预算内、且项目单位不能支付的；

2）经过磋商，供应商所提供的货物服务仍无法满足磋商文件实质性要求、影响工作的；

1、 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

六、定标和授予合同

25、定标方式
25.1项目单位应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的原则确定成交人。

25.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
26、签订合同
26.1项目单位与成交人应当在成交通知书发出之日起三十日内（具体时限本文件有约定的，按约定执行），按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。 

26.2政府采购合同在履行中可追加与合同标的相同的货物、工程或者服务，但采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

26.3中标通知书发出后，项目单位无正当理由不与中标供应商签订采购合同的，将依据相关规定给予处理。
26.4项目单位与成交人签订合同后，应自合同签订之日起2个工作日内，将合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外；并自合同签订之日起七个工作日内，将合同副本报同级采购监督管理部门和有关部门备案。
3、 履约保证金

27.1 成交供应商在签订合同前必须按竞争性磋商文件的规定，及时、足额交纳履约保证金。

27.2履约保证金是督促成交供应商按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当项目单位因成交供应商违约而造成损失时，可在无须征得成交供应商同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。
七、质疑与投诉

28、质疑
28.1参与本项目采购活动的供应商（即递交了磋商响应文件的供应商）对成交结果提出质疑的，最迟可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
28.2参与本项目采购活动的供应商（即递交了磋商响应文件的供应商）认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
 28.3质疑函的内容应包括《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定的内容，质疑函的格式可参照黄山市公共资源交易中心门户网站办事流程--资料下载中的质疑函范本。
 28.4采购人或代理机构在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，书面告知供应商；如符合要求，则在收到书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出书面答复。
 28.5供应商对同一环节的质疑，应在法定质疑期内一次性提出，采购人或代理机构不再接受同一供应商针对同一环节提出的再次质疑。

29、投诉

29.1质疑人对采购单位的答复不满意，或者采购单位未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级采购监管部门进行投诉。
第七章 合同格式（仅供参考）

项目编号： 
买  方：                      电话：                  
卖  方：                      电话：                  
买方经评标委员会的认真评审，决定将本项目采购合同授予卖方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款和条件签订本合同：
一、货物的名称、技术规格和数量/服务的名称、内容、期限等
（按磋商文件和投标文件编制）
二、合同文件内容
以下文件是合同不可分割的部分：
磋商文件及答疑、澄清等

卖方提交的投标书；
中标通知书
双方另行签订的补充协议。
三、 合同金额
根据《磋商文件》的要求和卖方承诺,本合同的总金额为    元(人民币大写：     ),分项价格在卖方《投标书》的投标报价表中有明确规定。
四、付款条件
五、项目完成时间
卖方应于合同签字生效后开始计算的    日内，完成合同规定的全部责任与义务，提交一份完整的自我验收报告至买方验收。

六、验收要求
（一）质量标准
卖方保证提供的货物或服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及卖方相关货物或服务标准及相应的技术规范中之较高者。
   （二）验收组织
买方负责组织验收工作，政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。
   （三）验收程序
1、成立验收小组， 验收人员应由买方代表和技术专家组成。
2、验收前要编制验收表格。
3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。
4、验收方出具验收报告。
七、售后服务内容及期限

八、违约责任

（一）卖方履约期限超过合同约定的期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为                        。
   （二）卖方在规定的期限内未能履约。卖方在履行合同过程中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能按期履约的理由、延误的时间通知买方。买方在收到卖方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如买方终止合同，卖方不得要求买方返还履约保证金；如买方同意延长合同的履行时间，卖方必须在买方规定的时间内提供符合质量标准的货物或服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的货物或服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门按规定处理。
   （三）卖方履约不符合约定的质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的货物或服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的货物或服务，买方有权终止合同，没收履约保证金，提请政府采购监管部门按规定处理。
   （四）卖方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门按规定处理。
   （五）买方未能按时组织验收，由政府采购监管部门按规定处理。
   （六）买方违反合同规定拒绝接收货物或服务的，应当承担由此造成的损失。
   （七）验收合格后，买方未能按时提请付款，由政府采购监管部门按规定处理。
   （八）买方擅自变更、中止或者终止合同，由政府采购监管部门按规定处理按规定处理。
九、合同签订地点

本合同在                          签订。
十、合同生效
本合同一式     份，经买卖双方签字盖章、并收到卖方提交的履约保证金后立即生效。履约保证金数额为       元(人民币大写：    元)，期限为   个月。

十一、合同的终止
（一）本合同因下列原因而终止：
1、 本合同正常履行完毕；
2、合同双方协议终止本合同的履行；
3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。
（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、其他
（一）买卖双方必须严格按照磋商文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。
（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。
（三） 合同未尽事宜， 买卖双方另行签订补充协议， 补充协议是合同的组成部分。
（四） 本合同如发生纠纷， 买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向       申请仲裁。②向     人民法院起诉。
买    方：                    卖    方：           
单位盖章：                    单位盖章：           
代表签字：                    代表签字：           
合同备案方：

日期：   年  月   日

第八章 磋商响应文件

商务技术标格式

项目名称：
项目编号：

所投包号：

磋

商

响

应

文

件

商务技术标

供应商：                  （签章）

年      月      日

一、投标函
           （采购人名称）：
1、根据贵方 （项目编号） 竞争性磋商公告，我们决定参加贵方组织的 （项目名称）   的采购活动。我方授权  (姓名和职务)   代表我方  （供应商全称）   全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照竞争性磋商文件规定的各项要求，向项目单位提供所需的货物、服务或施工。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按时完成项目，并交付项目单位验收、使用。

4、我方承诺，在磋商有效期内如果我方撤回磋商响应文件或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还磋商保证金的权利。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与磋商有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方提供以下开户行、账号，供结算货款（如果成交）：

户名（供应商全称）：

开户行：                        

账号（请填写完整）： 

供应商：                      （签章）

法定代表人（签章）：              
地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
               日期：                                     

二、技术要求响应情况表（仅货物类项目填写）

	序号
	货物名称
	品牌及型号
	数量
	磋商文件要求
	供应商填写
	响应情况

	
	
	
	
	技术参数
	技术参数
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注意：

1、供应商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商填写”中，必须详细地列明产品的所有参数和品牌型号，不得以“同左”或“同上”形式填写。
2、供应商必须根据自己所投产品与“磋商文件要求”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，不得出现通过改动磋商文件的技术参数而使自已的产品满足要求的情况。
3、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中将可能被认为是未对磋商文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

4、本表填报顺序需按磋商文件“第三章第一大项”中的顺序填写。
二、服务/施工要求响应情况表（仅服务类或工程类项目填写）
（采购人名称）：                  
（采购代理名称）：                
经过认真研究（项目名称）（项目编号）竞争性磋商文件第三章第一大项所列服务/施工要求，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

服务/施工要求偏离表
	序号 
	磋商文件中要求 
	供应商的响应内容
	偏离及影响
（正偏离/负偏离）

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	3 
	
	
	

	…
	
	
	


供应商：                      （签章）
注：

1、“符合”指与竞争性磋商文件要求一致（若全部为符合则偏离表空白不填即可），“正偏离”指优于竞争性磋商文件要求；“负偏离”指低于竞争性磋商文件要求。
2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。
3、竞争性磋商文件第三章第一大项要求供应商需另外明确或提供证明材料的，供应商需按竞争性磋商文件要求提供，不得以本表中的“符合”代替，否则视同未提供。
4、服务/施工要求偏离表中供应商的响应内容低于竞争性磋商文件要求的，磋商小组不寻求其他证明材料，直接判定该项要求为负偏离。    

三、商务要求响应情况表（货物类、服务类、工程类项目均需填写）

（采购人名称）：                  
（采购代理名称）：                
经过认真研究（项目名称）（项目编号）竞争性磋商文件第三章第二大项所列商务要求，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

商务要求偏离表
	序号 
	磋商文件中要求
	供应商的响应内容
	偏离及影响
（正偏离/负偏离）

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	

	3 
	
	
	

	…
	
	
	


供应商：                      （签章）
注：

1、“符合”指与竞争性磋商文件要求一致（若全部为符合则偏离表空白不填即可），“正偏离”指优于竞争性磋商文件要求；“负偏离”指低于竞争性磋商文件要求。
2、无论正偏离或负偏离，供应商均需在“供应商的响应内容”一栏中列明响应的详细内容，否则视同供应商响应情况为“符合”。
3、竞争性磋商文件第三章第二大项要求供应商需另外明确或提供证明材料的，供应商需按竞争性磋商文件要求提供，不得以本表中的“符合”代替，否则视同未提供。
4、商务要求偏离表中供应商的响应内容低于竞争性磋商文件要求的，磋商小组不寻求其他证明材料，直接判定该项要求为负偏离。    

四、本项目实施方案

（一）供应商或生产企业简介

（不超过1000字）

（二）本项目详细实施方案、售后方案等
（详细说明）

五、资格证明文件及其他重要资料

供应商必须提供下列文件：

（一）身份证明材料
（二）法定代表人授权委托书（原件）

（项目单位名称）：

本人       （姓名）      系       （供应商名称）    的法定代表人，现委托        （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  （项目名称、项目编号）  磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                        。
代理人无转委托权。
法定代表人签章：                        

                            身份证号码：                        

代理人（被授权人）：                        
                            身份证号码：                        
                            供应商名称：                        （签章）

                            日      期：                   

（需附供应商法定代表人、被授权代表人身份证正反面扫描件）
	被授权人身份证正面电子扫描件
	被授权人身份证反面电子扫描件

	法定代表人身份证正面电子扫描件
	法定代表人身份证反面电子扫描件


（三）法定代表人身份证明书

供应商名称：                                
单位性质：                                  
地    址：                                  

成立时间：        年       月      日

经营期限：                                                                 

供应商纳税人识别号：                                                           

姓名：       性别：      年龄：         职务：       _

身份证号码：                        
系                         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                            供应商：              （签章）

                                      年    月    日

（四）磋商文件规定的其他材料
  六、近三年无行贿犯罪行为承诺书
近三年无行贿犯罪行为承诺书
本公司及公司法定代表人近三年（自开标之日起往前追溯）无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。
本公司及公司法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入黑名单、取消中标资格、不予退还投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
法定代表人（签章）：
供应商名称（签章）：
                                                  年    月    日
七、中小企业声明函
中小企业声明函
（本项目不适用的，不需此件）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔 2011〕 181号）的规定，本企业为 （ 请填写： 中型、小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

 1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔 2011〕 300号）规定的划分标准，本公司为 （ 请填写： 中型、小型、微型） 企业。

 2、本公司参加        单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （ 请填写： 中型、小型、微型） 企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（详见价格标中的中小企业声明函附表）
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

    企业名称（签章）：  
日期：  
八、联合体协议

联合体协议
（不允许联合体参与的，不需此件）
                         （所有成员单位名称）自愿组成联合体，参加本项目投标，经各方充分协商一致，达成如下协议：
一、            （某成员单位名称）为联合体牵头人。
二、联合体牵头人合法代表联合体各成员，负责投标项目的一切组织、协调工作，并可以授权代理人以联合体的名义在投标、评标、合同签订过程中签署文件和处理与本次磋商有关的一切事物，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。
三、联合体各成员单位内部的职责分工如下：            
四、联合体各成员负责内容的合同金额占联合体合同总金额的百分比如下：        （本条非必须项，可删除，但因此导致无法享受促进中小企业政策的，由供应商自行负责）
五、各方不得再以自己名义单独在本项目中投标，也不得组成新的联合体参加本项目投标。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

注：本协议书由代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：            （盖单位章）

    法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
    成员名称：            （盖单位章）

    法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）
签订日期:     年   月    日
价格标格式

                        项目名称：
项目编号：

所投包号：
磋

商
响

应

文

件

价格标

         供应商：                      （签章）
                    年     月      日

一、开标一览表

	标题
	内容

	项目名称
	

	项目编号
	

	供应商（签章）
	

	法定代表人（签章）或
被授权人（签字）
	

	投标总报价（人民币大写）
	                                    圆

	投标总报价（人民币小写）
	                                    元


二、货物服务分项报价表（仅货物类项目填写）
	序号
	货物服务名称
	品牌及型号
	制造或服务最终提供商
	单位
	单价

（元）
	数量
	总价

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、数量、单价（含投标产品所产生的采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等）、总价等内容，其合计价格应与开标一览表中的总报价一致。

二、服务分项报价表（仅服务类或工程类项目填写）

	序号
	内容
	总价
（元）
	备注

	
	拟提供的服务或工程费用
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	
	
	


 注：本表应清楚地标明供应商拟提供的服务或工程费用等内容，其合计价格应与开标一览表中的总报价保持一致。
三、中小企业声明函附表
	序号 
	品 名 
	数量和单位 
	单价 
	小计 
	扣除率 
	可扣除的价格 
	生产厂家 
	生产厂家中小企业等级

	1 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计 
	/
	/
	/
	
	/
	
	/
	/

	①货物：品名请填写产品名称，生产厂家按实填写；
②工程和服务：请填写拟提供的工程和服务的名称，数量和单位无法明确的该列可不填，生产厂家必须是上述《中小企业声明函》中的“本企业”，否则不给予价格扣除。

③本项目若专门面向中小微型或小微型企业，则本表中的折扣率、可扣除的价格无需填写。


备注：

1、价格扣除的范围以上述《附表》中的范围为准，评委只对上述《附表》进行复核并确认，未列入上述《附表》的，不进行价格扣除；上述《附表》未列任何货物、服务或工程的，视同该供应商非中小微企业。

2、示例：
某小型企业投标总价为 400 元，其中所投产品 A、 B 分别为小型企业和微型企业生产的产品，若价格扣除比例为6%，则上表填写如下：
	序号 
	品名 
	数量 
	单价 
	小计 
	折扣率 
	可扣除的价格 
	生产厂家 
	备注

	1 
	A 
	1 
	100 
	100 
	6% 
	6 
	某生产厂家 
	小型

	2 
	B 
	2 
	100 
	200 
	6% 
	12 
	某生产厂家 
	微型

	合计 
	/ 
	/ 
	/ 
	300
	/
	18
	/
	/


供应商投标总价为 400 元，评审价格为 400-18=382 元。


