黄山市屯溪区人民法院老办公楼机房设备采购项目采购需求
第一部分  机房设备技术要求

第一节  项目概况

1、系统概述

因机房业务发展需要及相关建设需求，本次新建一个新的计算机房及配套网管中心，用于相关业务数据存储、调用和网络传输等。此次机房项目建设位置位于大楼3层，设计计算机房及网管中心净高2.6m，地板架高为0.25m，总体使用面积约为67m2。

机房建成后将提供可靠的、高品质的、节能环保的机房环境，成为一个符合国际、国家各项有关标准及规范的优秀的技术场地。也满足各种电子设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。

本机房建设依据国家机房有关标准，充分利用和整合现有资源，按照“安全可靠、经济实用、拥有余量”的建设原则，在机房建设过程中充分考虑方便今后的运行维护，并能有效降低机房运行及维护成本。

现对机房各区域进行详细的划分：

	序号
	功能区域
	面积
	用途

	1
	计算机房
	53㎡
	机柜、配电柜、精密空调、新风机、UPS主机、电池柜、灭火柜等设备的摆放

	2
	网管中心
	14㎡
	人员办公位的摆放


2、建设标准依据

· 机房（计算场、站）标准和规范

《数据中心设计规范》(GB50174-2017)

《数据中心基础设施施工及验收规范》(GB50462-2015) 

《计算机场地通用规范》(GB/T2887-2011)
《计算机场地安全要求》(GB/T9361-2011)

· 弱电系统标准和规范

《智能建筑设计标准》(GB50314-2015)

《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016)

《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339—2013）

《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2016)

· 空调通风系统标准和规范

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736- 2012）

《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）

《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）

· 其他标准和规范

《建设工程监理规范》（GB50319-2013）

建设单位实际需求及现场实际情况。

3、建设内容

本工程整体建设包括以下几个方面：

· 机柜系统（利旧）

· UPS电源系统（利旧）

· 空调新风系统

· 消防系统

4、平面布局图

[image: image1.png]ME L S=14m? A
B | ys
5 a LiL
7 ElE -
=
.:%
T





第二节  精密空调及新风系统

1、精密空调系统概述

按照〖GB50174-2017〗《电子信息系统机房设计规范》对机房的温湿度要求：

计算机停机时机房内的温湿度， 如表：

	项   目
	A 级 /B 级
	C级

	
	开机时
	停机时
	开机时
	停机时

	温      度
	22～24(C
	5～35(C
	18～28(C
	5～35(C

	湿      度
	40%～55%
	40%～70%
	35%～75%
	20%～80%

	温度变化率
	<5(C/H 
	<10(C/H

	备      注
	不得结露
	不得结露


根据〖GB50174-2017〗《电子信息系统机房设计规范》要“与其他功能用房共建于同一建筑内的电子信息系统机房，宜设置独立的空调系统”，且为使机房能达到上述规范参数要求，主机房内应采用精密空调机组。

2、精密空调热负荷来源

机房内精密空调系统的负荷主要包括：

· 设备的冷负荷，

· 照明的冷负荷；

· 外窗的辐射热和窗体传热的冷负荷；

· 外墙和屋顶的传热冷负荷； 

· 人体的冷负荷及湿负荷；

3、精密空调设备配置选型及工作方式

根据机房实际使用情况设计配置1台20KW精密空调，单台精密空调制冷量为17KW、风量为5000m3/h。精密空调系统工作方式为下送风、上回风方式，为机房区提供恒温恒湿的制冷环境。

4、精密空调系统技术要求

· ★（24℃-50%RH工况下）制冷量≥17.0KW，显冷量≥15.5kw，显热比≥0.91，标准风量≥5000m3/h，单系统空调；送风方式采用上送风；适应环境-40℃—+50℃，采用V型大面积蒸发器，标准配置大容量储液罐部件，可最大程度对压缩机进行保护；电加热功率≥6kW，电极加湿量≥5kg/h；空调不能为侵权产品,采用原厂先进微处理控制器,具备同品牌控制系统主控及加湿控制软件著作权证书，采用7寸TFT真彩触摸显示屏,支持U盘，方便维护，可直观图文显示各项机组运行参数及报警信息，机组报警记录储存量不少于500条，标配RS-485/ RS-232通讯串口，并免费提供通信协议。空调机组可全正面维护，室外冷凝器需采用世界领先品牌风机，室外机可根据现场情况自由选择垂直或水平送风形式。（投标时需将原厂印刷彩页加盖投标人公章的扫描件上传至电子投标文件中)
· 精密空调系统温度范围及精度：17～32±1℃；湿度范围及精度：30～80％±5％RH，室内机100%全正面维护。

· 空调具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作，投标需提供具备节能静音空调机的证书。

· 精密空调能够方便的组成群控网络，最高可达32台，提供合理的空调轮值运行、热备份管理、避免竞争运行、冷量动态分配以及主控系统备份功能。

· 空调应安装中效空气过滤器，采用符合G4标准的金属框架空气过滤器，可以反复清洗，降低了运行成本。

· ★为保证空调在高落差安装时的运行可靠性，投标需提供相关空调高落差长管路证书。

· ★其他要求：

· ★投标产品厂商需具有空调全国工业产品生产许可证，冷量范围不低于200kw；

· ★为质量保证产品，厂商需具有国家压缩机制冷设备质量监督检验中心认证的焓差实验室证书，制冷量测量范围4kw-270kw， ISO9001、ISO14001及OHSAS18001管理体系认证证书,并提供包含产品系列及功率段的CRAA认证证书及省级及以上单位出具的高新技术企业证书。

· ★投标产品为连续五年及以上中国政府央采入围品牌，并提供证明材料。

· 为保证产品质量，投标品牌需获得武器装备质量管理体系认证证书GJB 9001C-2017。

· ★投标时需将以上资料必须提供证明文件扫描件加盖投标人公章上传至电子投标文件中。
· ★中标后签合同前须提供产品制造商授权书及三年售后服务承诺书。

推荐品牌：伊顿、依米康、世图兹

5、新风系统技术要求

为了防止外界灰尘进入机房内，机房区域设计为一个封闭的区域，与外界没有空气流通，同时需保证机房区对外形成正压，安装新风机可将机房外的空气中的尘埃杂质经过过滤及预处理后再送入机房区。

《数据中心设计规范》（GB50174-2017）规定：机房必须维持一定的正压。机房与其它房间、缓冲区间的压差不应小于5Pa，与室外静压差不应小于10Pa。

计算机房的新风量应采取下列要求的最大值：

满足人均新风量不小于40m3/人/小时；

满足机房的室内外静压差（5～10Pa）。

维持室内正压所需风量。

根据本机房要求和实际情况，综合考虑所需新风区的设计面积、设备数量等因素，并结合机房区域新风量按每小时换风2次、保持机房正压及保证室内工作人员需要综合计算，本工程选用1台800m3/h柜式新风机，采用水平送风的形式为计算机房输送新风。

建议推荐品牌：沐风、天方、中科睿赛

第三节 消防系统

1、系统概述

火灾是各类机房可能遇到的各种灾害中，发生次数最多、危害最大的灾害之一。机房内一旦发生火灾，将直接危及人员、设备和珍贵资料的安全，发生火灾所造成的损失是巨大的，甚至是无法估计的。

为了正确的掌握机房异常状态，出现火灾能够准确、迅速的报警和灭火，本机房设置消防自动报警系统。采用一套专用自动报警系统及1套气体灭火系统进行机房内部的消防监视处理工作。

2、消防报警系统

报警区域：计算机房、网管中心。

本机房消防报警设计为区域式报警系统，为一个独立消防系统，选用区域报警系统，设置独立报警主机放置于网管中心内，并引一路信号至大楼消防监控室，被保护区域设计为二级保护对象；

根据《GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范》中规定，安装消防火灾自动消防报警系统设备，具备和自动灭火设备、空调、通风、排烟、配电系统联动，能自动切断电源、关闭风门。

本工程计算机房保护区内吊顶下及吊顶上设置2层报警，采用烟感与温感双路监视，其中一路报警，发出警告，并启动被保护区的警铃，两路均报警，则启动气体灭火装置（可延时30S），实施灭火，并切断非消防电源。

网管中心采用烟感监视，安装于吊顶下。

消防通道处门均向疏散方向开启。机房区出口处设计安全出口标志灯，机房内安装消防应急照灯及排烟设备。以满足《GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范》中规定；

机房保护区新风、排烟机管道穿墙处均设防火阀。以满足《GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范》及《GB50166-2007火灾自动报警系统施工及验收规范》规定。

3、消防灭火系统

设计保护对象计算机房1个防护区，采用无管网七氟丙烷气体灭火系统，即在一分钟内喷射一定浓度的七氟丙烷并使其均匀地充满整个保护区，将保护区内的火扑灭。

本无管网气体灭火系统设计充装压力为2.5MPa(表压)；设计灭火药剂在8s内喷放完毕。计算机房配置1个120L气体灭火柜。

报警系统建议推荐品牌：海湾、蚌埠依爱、瑞泰

消防气体及钢瓶建议推荐品牌：海湾、蚌埠依爱、瑞泰

4、消防排烟系统

火灾易产生大量烟气，烟气具有毒害性、减光性和恐怖性，严重影响人员疏散和灭火救援行动，危害很大，是火灾中造成人员伤亡的主要因素之一。根据《高层建筑防火排烟设计规范》及《GB50116火灾自动报警系统设计规范》规定，机房区需设计排烟系统。

消防灭火区设计选用机械排烟，即利用排烟机把着火区域中所产生的烟气通过排烟口排至室外的排烟方式。

第四节 设备清单采购表

	序号
	货物名称
	技术参数
	单位
	数量

	子项目名称：精密空调及新风系统

	一、精密空调

	1
	精密空调（上送风）
	★1、（24℃-50%RH工况下）制冷量≥17.0KW，显冷量≥15.5kw，显热比≥0.91，标准风量≥5000m3/h，单系统空调；送风方式采用上送风；适应环境-40℃—+50℃，采用V型大面积蒸发器，标准配置大容量储液罐部件，可最大程度对压缩机进行保护；电加热功率≥6kW，电极加湿量≥5kg/h；空调不能为侵权产品,采用原厂先进微处理控制器,具备同品牌控制系统主控及加湿控制软件著作权证书（投标时须将软件著作权证书扫描件上传至电子投标文件中），采用7寸TFT真彩触摸显示屏,支持U盘，方便维护，可直观图文显示各项机组运行参数及报警信息，机组报警记录储存量不少于500条，标配RS-485/ RS-232通讯串口，并免费提供通信协议（投标时须将通信协议扫描件上传至电子投标文件中）。空调机组可全正面维护，室外冷凝器需采用世界领先品牌风机，室外机可根据现场情况自由选择垂直或水平送风形式。(投标时须将原厂印刷彩页上传至电子投标文件中)
2、精密空调系统温度范围及精度：17～32±1℃；湿度范围及精度：30～80％±5％RH，室内机100%全正面维护。
★3、空调具备低噪音的特性，以不影响机房人员正常工作，（投标时须将节能静音空调机的证明材料扫描件上传至电子投标文件中）。
4、精密空调能够方便的组成群控网络，最高可达32台，提供合理的空调轮值运行、热备份管理、避免竞争运行、冷量动态分配以及主控系统备份功能。
5、空调应安装中效空气过滤器，采用符合G4标准的金属框架空气过滤器，可以反复清洗，降低了运行成本。
★6、为保证空调在高落差安装时的运行可靠性，投标需提供相关空调高落差长管路证书（投标时须将证明材料扫描件上传至电子投标文件中）。
	台
	1

	2
	空调二次搬运费
	现场实施
	台
	1

	3
	铜管(回液管含保温管/数量暂定)
	Φ16铜管
	米
	25

	4
	铜管(热气管含保温管/数量暂定)
	Φ16铜管
	米
	25

	5
	制冷剂
	配套
	桶
	1

	6
	室外机电源线
	ZRVVR-5*2.5
	米
	25

	7
	控制线
	ZRVVR-2*1.5
	米
	25

	8
	辅材（管路、氧气、乙炔、
氮气等）
	现场实施
	项
	1

	9
	空调减震处理
	现场实施
	项
	1

	10
	空调上下水安装
	PPRΦ25
	项
	1

	二、新风系统

	1
	新风机组
	1.220V,50HZ,三芯2.功率230W，新风量800，高效过滤95%
	台
	1

	2
	新风机防火阀
	定制
	个
	1

	3
	铝合金百叶风口
	定制
	只
	1

	4
	帆布软接
	定制
	只
	1

	5
	辅材（线、管等）
	配套
	批
	1

	子项目名称：消防系统

	一、消防报警部分

	1
	火灾报警控制器
	壁挂式汉子液晶显示，报警、联动点总数为96点，含备电、含打印机，内置电源容量为24V/0.3A
	台
	1

	2
	智能电源箱
	额定输出容量：DC24V、4A；电源：主电为交流220V+10%-15%，内装DC24V 7Ah 密封铅电池作备电
	台
	1

	3
	气体灭火控制盘
	实现4个防火区的气体灭火控制，延时启动在0～30秒连续可调
	台
	1

	4
	气体灭火联网卡
	控制器星型联网，提供一路光电隔离的标准RS485接口，每路星型分支的距离<1200m
	套
	1

	5
	感烟探测器连底座
	智能光电，工作电压：总线24V ；编码方式：十进制电子编码
	只
	7

	6
	感温探测器连底座
	智能电子差定温感温探测器
	只
	6

	7
	消防警铃
	工作电压:DC24V+-15%（无极性）；工作电流：不大于23mA；输出声级：﹥90db
	只
	1

	8
	声光报警器
	声音为火警声，声压高达85dB，利于引起现场人员注意
	只
	2

	9
	放气指示灯
	编码型，与气体灭火系统控制器配套使用
	只
	2

	10
	紧急启停按钮
	电子编码方式，编码范围可在21~30之间任意设定
	只
	2

	11
	控制模块
	输出为有源输出或无源输出方式； 输入、输出具有检线功能。可与无源触点连接。为电子编码。
	只
	5

	12
	安全出口灯
	定制/单面、自带蓄电池
	套
	3

	13
	应急灯
	定制/双头、自带蓄电池
	套
	4

	14
	管内穿线
	ZR-RVS2*1.5
	m
	150

	15
	管内穿线
	ZR-RVS4*1.5
	m
	150

	16
	管内穿线
	ZRBV1*2.5
	m
	100

	17
	镀锌电管
	JDG Ф20
	m
	300

	18
	金属线盒
	86型
	个
	80

	19
	金属软管
	Ф20
	米
	50

	20
	辅材
	现场实施
	项
	1

	20
	自动报警系统调试
	——
	系统
	1

	21
	气体灭火系统调试
	——
	系统
	1

	22
	消防系统验收
	——
	系统
	1

	二、气体灭火部分

	1
	120L灭火剂瓶组
	120L
	瓶组
	1

	2
	七氟丙烷灭火剂
	HFC-227ea
	KG
	120

	3
	消防排烟机装置
	排烟量3000m3/h
	套
	1

	4
	消防排烟机电源装置
	定制
	套
	1

	5
	泄压口装置
	满足消防验收要求，依据泄压所需面积定制
	套
	1

	6
	防毒面具
	可支持40分钟
	只
	2

	子项目名称：监控系统

	1
	高清红外

半球
	200W/支持POE供电
	台
	1

	2
	4路硬盘录像机
	供电稳定，传输距离80-100米
支持1080P、720P接入
支持4路720P同步回放
支持IPC一键添加
支持更改前端IP地址
支持4路PoE+
支持1路音频 
	台
	1

	3
	硬盘
	3T监控硬盘
	块
	1

	4
	显示器
	19.5寸
	台
	1

	5
	壁装机柜
	6U
	台
	1

	6
	门禁
	门禁一体机、指纹识别
	套
	1


第二部分  机房装饰技术要求

第一节  项目概况
1、系统概述
因机房业务发展需要及相关建设需求，本次新建一个新的计算机房及配套网管中心，用于相关业务数据存储、调用和网络传输等。此次机房项目建设位置位于大楼3层，设计计算机房及网管中心净高2.6m，地板架高为0.25m，总体使用面积约为67m2。
机房建成后将提供可靠的、高品质的、节能环保的机房环境，成为一个符合国际、国家各项有关标准及规范的优秀的技术场地。也满足各种电子设备对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。
本机房建设依据国家机房有关标准，充分利用和整合现有资源，按照“安全可靠、经济实用、拥有余量”的建设原则，在机房建设过程中充分考虑方便今后的运行维护，并能有效降低机房运行及维护成本。
现对机房各区域进行详细的划分：
	序号
	功能区域
	面积
	用途

	1
	计算机房
	53㎡
	机柜、配电柜、精密空调、新风机、UPS主机、电池柜、灭火柜等设备的摆放

	2
	网管中心
	14㎡
	人员办公位的摆放


2、建设标准依据
· 机房（计算场、站）标准和规范
《数据中心设计规范》(GB50174-2017)
《数据中心基础设施施工及验收规范》(GB50462-2015) 
《计算机场地通用规范》(GB/T2887-2011)
《计算机场地安全要求》(GB/T9361-2011)
· 装饰系统标准和规范
《防静电活动地板通用规范》(SJ/T 10796-2001)
《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）
《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2001)
《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)
· 电气系统标准和规范
《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-2008)
《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)
《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)
《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-2011)
《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）
《通信用不间断电源—UPS》（YD/T 1095-2008）
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006）
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）
《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-2010) 
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 
《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》（GB50689-2011）
《交流电气装置的接地设计规范》（GB 50065-2011）
· 弱电系统标准和规范
《智能建筑设计标准》(GB50314-2015)
《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2016)
《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)
《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007
《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）
《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）
《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339—2013）
《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312-2016)
· 其他标准和规范
《建设工程监理规范》（GB50319-2013）
建设单位实际需求及现场实际情况。
3、建设内容
本工程整体建设包括以下几个方面：
· 装饰、装修系统
· 供配电系统
· 防雷、接地系统
· 新风系统
· 综合布线系统
· 集中监控系统
4、平面布局图

[image: image2.png]ME L S=14m? A
B | ys
5 a LiL
7 ElE -
=
.:%
T





第二节  装饰装修系统
1、装饰工程概述
机房装饰工程直接决定了整个机房的外观形象，本方案建议采取明快、现代的设计风格。另外，由于计算机机房在功能方面的特殊性，使得计算机机房的装修设计除了遵循美观、实用等一般性原则外，还必须满足机房对环境的特殊要求。
装饰工程主要包括地面、顶面、墙面、门窗以及防尘、防噪等机房整体工艺方面。
2、顶面工程
按照《数据中心设计规范GB50174-2017》要求，机房区净高应根据机柜高度及通风要求确定。本项目根据现场实际情况，机房区吊顶面至地板表面的净高设计为2600mm。各功能区域吊顶设计如下：
	功能区域
	顶面设计

	计算机房
	顶面涂刷防尘漆并粘贴20mm厚黑色橡塑保温板作保温处理，采用600*600*0.8mm微孔铝版吊顶的设计方式，配合600*600mm的LED平板灯。

	网管中心
	顶面涂刷防尘漆处理，采用600*600*0.8mm微孔铝版吊顶的设计方式，配合600*600mm的LED平板灯。


2.1吊顶板技术要求
· 产品名称：微孔金属天花；规格：600mm*600mm*0.8mm
· 板面涂层性能采用进口静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm，板面平整，无色差，涂层附着力强，能耐酸、碱、盐雾的侵蚀，长时间不变色，涂料不脱落；
· 针孔天花，孔径φ1.8mm或φ 2.2mm，孔中心距5×5mm，穿孔率为16%，背面贴高级吸音无纺布；
· 适温性强，铝合板一般可在较大的温度变化下使用，其优良性能不受影响；
· 安全无毒、防火，其材质是非可燃的铝板，故燃烧特性符合建筑法规的耐火要求；
· ★通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级检验。
· 为了装修效果美观，建议彩钢板、天花和地板统一品牌。
建议推荐品牌：沈飞、博时、汇德圣
3、 地面工程
按照《数据中心设计规范GB50174-2017》要求，本次设计机房区域的地面均铺设防静电架空活动地板，活动地板的铺设在活动地板下形成隐蔽空间，可以在地板下敷设电源线管、消防管线等以及一些电气设施（插座、插座箱等），本次工程机房区地板下空间仅作为布线空间，设计计算机房及网管中心地板架空高度均为250mm。
抗静电地板建议采用600×600×35mm全钢无边抗静电地板铺设，可调整金属支架，防火性能：国家A级不燃。地板下应做好防电磁干扰措施，防鼠咬密封设施；地板下应设有线缆固定线管和安全的接地系统。活动地板安装过程中，地板与墙面交界处，活动地板需精确切割下料。切割边采用封胶处理后安装。地板以下四壁抹灰找平，刷不易脱落的防尘漆,做好防尘处理。
各功能区地面设计如下：
	功能区域
	地面设计

	计算机房
	地面找平处理后，地面及地板下墙面四壁刷环保型防尘漆不少于3遍并粘贴30mm厚铝箔面黑色橡塑保温板作保温处理，铺设600*600*35mm全钢防静电地板。

	网管中心
	地面找平处理后，地面及地板下墙面四壁刷环保型防尘漆处理，铺设600*600*35mm全钢防静电地板。


3.1地面技术要求
· 地板材质 冷轧钢板；
· 贴面 1.0 HPL贴面；四周微边层静电胶条
· 集中荷载（N) 2950N（挠度≤2mm）;
· 均布荷载（N/M2） ≥12500N/m2挠度≤2mm）;
· 极限荷载（N) ≥8850N;
· 阻燃性能 达到GB8624-2006《建筑材料不燃烧性试验方法》A1n级标准；耐冲击性能（mm） 试验区没有任何塌陷，地板永久变形≤0.25mm滚动荷载（mm） 滚动10000次，挠度≤2mm，永久变形≤0.5mm支座材质/表面处理 全钢/镀锌处理
· ★《中国防静电装备企业销售资格认定证书》
· ★提供防火检测报告
建议推荐品牌：沈飞、向利、欧远
4、墙面工程
按照《数据中心设计规范GB50174-2017》要求，本次机房区墙壁的装修应满足使用功能要求，表面应平整、光滑、不起尘、避免眩光，并应减少凹凸面，创造一个舒适、美观而整洁的环境。
材料选择：计算机房墙柱面均选用C75型轻钢龙骨彩钢石膏复合板饰面，龙骨间距不大于600mm，轻钢龙骨另加U38加强龙骨横撑；网管中心墙面设计采用白色环保型乳胶漆处理。
彩钢石膏复合板表面为厚度0.6mm的热熔镀锌钢板，内衬12mm厚石膏板；金属面板应采用U型边设计，相邻墙板之间应提供专业扣件进行固定连接，并提供配套压条封住缝隙。彩钢石膏复合板具有材质轻、平整性极佳、色彩均一、易加工安装、光泽度佳、耐粉化、附着力强、耐污染和不变色并且符合环保标准等特点。复合彩钢板采用轻钢龙骨架空安装，符合机房防静电、防火、隔音、隔热、耐冲击易于清洁保养等设计要求，同时还易于清洁，不起尘。
机房内踢脚线均采用0.8mm厚不锈钢板贴面，基层采用密度板，高度为100mm。
各功能区墙面设计如下：
	功能区域
	地面设计

	计算机房
	采用20mm厚橡塑保温板保温处理，C75轻钢龙骨基层，12.6mm彩钢板饰面。

	网管中心
	采用白色环保型乳胶漆板饰面。


4.1墙面技术要求
· 表面材：热熔镀锌钢板SGCC T=0.6MM；涂装工艺采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理；涂层均匀、附着力强；漆膜性能具备良好的抗氧化性能和焊接性能；
· 钢板与背面12MM高密度品牌石膏板采用国际顶尖的组合胶粘接，可保永不分离。满足室内对防火、隔音、保温及防尘等需求；
· 涂层：环保聚氨酯涂层厚度≥20UM；后烤漆涂层厚度≥45UM；
· 墙板连接：滚压成型的V形连接边配合H型卡件固定；在大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度；
· 与板之间之间的固定，用小卡件，间距400mm;相邻板之间缝隙为12mm，板固定完毕后用压条嵌入；
· ★通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的防火性能A级检验；
· ★金属墙板通过GB6566-2010建筑材料放射性核素限量检测；内照射指数低于0.1，外照射指数小于0.1，符合A类装饰材料规定要求；
· 为了装修效果美观，建议彩钢板和天花统一品牌。
彩钢板建议推荐品牌：汇德圣、昆山汉耐铁、博时
乳胶漆建议推荐品牌：立邦、华润、多乐士
5、门窗工程
根据机房的防火规范要求，需对门窗及隔断进行处理，具体如下：
计算机房的外窗户应采用轻钢龙骨加固不燃板封闭处理，封窗时外装饰窗户建议予以保留，并且需对窗户四周进行玻璃胶密闭处理，内部密封板装饰后需满足与大楼外观整体一致的美观效果；消网管中心外窗保留，并按照遮光窗帘。
各区域入口门设计如下
	功能区域
	门设计

	网络机房
	甲级钢制防火门，尺寸1200*2300mm（一樘）；玻璃平移门1800*2100mm（一樘）

	网管中心
	甲级钢制防火门，尺寸900*2300mm（一樘）


甲级钢制防火门建议推荐品牌：美心、盼盼、步阳
6、保温工程
为防止机房外界对机房热、冷量传递过大而给空调带来的负荷，减少机房空调设备制冷量的损耗，保持机房内部的恒温、恒湿环境。本次工程设计在机房区内采取以下保温措施：
· 顶面保温：机房区的顶面粘贴20mm厚阻燃橡塑保温板做保温处理，保温板连接采用专用胶带粘接；
· 墙面保温：机房区的内墙面与C75轻钢龙骨之间贴20mm厚阻燃橡塑保温板做保温处理，保温板连接采用专用胶带粘接；
· 地面保温：机房区地板下主四周墙面采用30mm厚铝箔面阻燃橡塑保温板作保温处理，保温板连接采用专用胶带粘接；
所选保温板具有很好的阻燃性、平整度好、保温性能强、无毒不起尘。
7、灾害防护工程
机房承重及防护措施：考虑到抗静电地板的承重能力，精密空调、UPS、配电柜、电池柜需用L50镀锌角钢焊接制作安装固定支架。
场地净化：机房区的楼地面、墙面及机房顶面刷一层专用防尘漆，机房内应设置新风系统，以保证机房的洁净度。
防鼠虫害措施：设计采用超声波驱鼠器，防止鼠、虫进入机房破坏精密设备。
防噪音措施：本期工程需在空调设备支架与精密空调接触面加装一层橡胶缓震垫作为减震措施，减少震动噪音。
防水措施：机房环境里漏水引发的后果是灾难性，任何一次泄漏如不能及时地发现和排除，造成的设备损坏、重要数据的损坏丢失、业务的中断会引起无法预见的损失。机房封窗时，采用密封胶进行密封处理，防止雨水渗入。机房在空调进排水管及冷凝管路由上均设置防水围堰，高50mm，围堰内设置了自闭式地漏做应急排水使用。且在防水围堰内沿路铺设漏水感应绳，一旦出现冷凝水，或上水管漏水则会在水未溢出防水围堰时就已报警。为保证机房空调用水安全，机房精密专用空调应采用专用阀门供水，以便于机房内水管维修。在机房空调设备区域设置漏水自动检测报警系统，及时发现并排除漏水故障。

第三节 供配电系统
1、系统概述
科学合理的供配电系统是保证计算机设备安全运行的先决条件。因此，机房的建设必须建立一个可靠、科学、综合性强的供配电系统。
依据《数据中心设计规范GB50174-2017》规定：电子信息系统供电电源质量根据电子信息系统的性能、用途和运行方式等情况，电源质量分级可划分为A、B、C三个等级：
	级别
	
	
	

	指标
	A级
	B级
	C级

	项目
	
	
	

	稳态电压偏移范围（％）
	±3
	±3
	±5

	稳态频率偏移范围（Hz）
	±0.5
	±0.5
	±0.5

	电压波形畸变率（％）
	<5
	<5
	<5

	允许断电持续时间（ms）
	0～<4
	0～<10
	——

	零地电压（V）
	<2
	<2
	<2


按现行国家标准《数据中心设计规范》和《供配电系统设计规范》及《计算站场地技术条件》中关于机房供配电的要求，本次主机房配电设计按照国家B类机房标准进行实施。
配电系统直接为机房内照明、精密空调、UPS主机、新风、维修插座等相关设备供电，对不同相位均衡分配负载。
2、主要负荷功率计算
	序号
	项目名称
	数量
	用电功率

	1
	UPS不间断电源
	1台
	40KW

	2
	精密空调
	1台
	20KW

	3
	照明
	1项
	2KW

	4
	插座
	1项
	4KW

	5
	其他
	1项
	4KW

	
	合计
	
	70KW

	网络机房总电流为：133A，设计市电总空开采用160A/3P
查电缆载流量表，单路市电总进线采用1根ZRYJV4*50+1*25mm2


3、供配电系统情况
电压：380V/220V；
频率：50Hz；
相数：三相五线制/单相三线制；
总功率：约70KW；
供电系统接地方式：TN-S；
负荷计算：机房区设备用电总负荷；
电源分配：负荷分配均衡。
4、配电柜设备
本次工程市电供电由大楼配电房引1路到计算机房综合配电柜内，综合配电柜输出电源给UPS主机、精密空调机组等设备供电，同时给机房内部的照明维修插座和新风排烟系统供电。根据总功率计算，市电进线电缆规格要求为（ZRYJV4*50+1*25mm2）交联阻燃铜芯软电缆。
计算机房配置一套综合配电柜，尺寸：800（宽）*600（深）*2000(高)，所有金属部件都为静电喷塑。
配电柜断路器建议推荐品牌：ABB、西门子、施耐德
本项目电线电缆建议推荐品牌：绿宝、远方、远东
5、机柜供配电
机房内每台机柜的负载均由UPS电源进行统一供电，每台机柜设计双回路供电。供电线路采用两路ZRYJV3*4mm2电缆，每路供电电源均采用16A三孔工业连接器与机柜内的16A PDU连接。市电维修插座采用10A五孔带接地插座，安装在高于地板面300mm的墙壁上。
6、照明系统配置
依据《数据中心设计规范GB50174-2017》规定：
机房一般照明照度标准值
	房间名称
	照度标准值lx
	统一眩光值UGR
	一般显色指数Ra

	主机房
	服务器设备区
	500
	22
	80

	
	网络设备区
	500
	22
	

	
	存储设备区
	500
	22
	

	机房管理室、备品备件间
	300
	20
	


7、机房市电照明系统
本项目中，由于机房区域均采用方形微孔铝板吊顶，因此搭配灯具采用规格为600mm*600mm/LED光源的嵌入式平板灯，固定在定制的灯架上，在顶面吊装。同时安装3.5寸筒灯，作为备用照明。
灯具布置采用光通道设计，避开机柜位置避免遮挡，保证设备及机柜一周照度均匀无盲区。平板灯盘具有发光面积大的特点，哑光反射弧可使光源产生漫射效果，避免一般灯具在电脑显示器上产生眩光影响操作者工作；同时根据机房对照明的特殊要求，采用LED光源解决照明频闪问题。机房内灯具的供电线路均配有接地保护线，保护线与金属灯具外壳进行电气连接。
照明灯具建议推荐：飞利浦、雷士、嘉美
8、应急、疏导照明系统
按照《计算机房场地设计规范》要求，疏散指示灯是当机房市电完全断电的情况下启动的疏导灯具。疏导灯具备独立的电源，确保应急疏散。
机房区设置消防应急疏散照明及安全出口指示灯，灯具均采用自带蓄电池的消防专用双头应急灯及安全出口指示灯，由市电直接供电。疏导灯具备独立的电源，确保应急疏散。
9、配电线路敷设需求
机房内用电设备配电电缆、导线均采用阻燃型铜芯电缆、导线，其绝缘水平符合GB 50217《电力工程电缆设计规范》中的有关规定。本项目建议采用优质阻燃及耐火产品。电缆、导线截面大小的选择符合GB 50217《电力工程电缆设计规范》。电缆芯数的选择满足机房内用电设备的需求，其中UPS电源输入、输出供电电缆零线截面积不小于相线截面积。考虑到夏季气温较高，电缆载流量相对减少及电缆集中敷设时散热量大等因素，以环境温度为+40℃时的电缆载流量作为选择电缆规格的依据。
供电线路采用放射式配电方式，不同类别分路控制。计算机、网络等设备线缆采用地板下走线敷设。
· 计算机网络设备机柜线缆采用阻燃铜芯电缆（ZRYJV）；
· 市电照明、插座及新风设备线缆应采用阻燃铜芯线（ZRBV）；
· UPS输入输出电缆、机房精密空调线缆采用阻燃铜芯电缆（ZRYJV）；
· 市电进线进线电缆采用阻燃铜芯电缆（ZRYJV）；
10、机房辅助插座
1）机房辅助插座的配置与安装满足用电的需求和操作的方便性，并符合有关规定；
2）插座的容量符合相对应的用电设备，且有一定的余量。其接线的相序应符合设备的有关要求。本工程墙面维护插座建议采用优质品牌插座；
3）插座的总数量和位置根据机房具体情况安装，如有其他特殊供电要求的根据实际情况调整。

第四节   防雷接地系统
1、 防雷系统技术要求
根据国家相关规范要求，本工程机房电源防雷需采取三级防雷措施。
电源第一级防雷：在市电总输入端安装一组三相电源防雷器，其通流量为60KA，响应时间≤25ns，作为机房电源系统的第一级防雷保护措施。
电源第二级防雷：在UPS主机输入端安装一组三相电源防雷器，其通流量为40KA，响应时间≤25ns，作为机房电源系统的第二级防雷保护措施。
电源第三级防雷：在强电列头柜输入端分别安装一组三相电源防雷器，其通流量为20KA，响应时间≤25ns。作为机房电源系统的第三级防雷保护措施。
防雷器建议推荐：OBO、春光、雷道
2、接地系统技术要求
为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰，所有金属线槽、金属线管必须全部可靠连成一体并可靠接地。接地系统建议为联合接地方式，采用大楼联合接地桩，需检测大楼联合接地桩，接地电阻R≤1Ω，方可使用。专用接地线截面积：≥50mm2，外表绝缘。
机房的接地包括直流工作接地、交流工作接地、安全保护接地、防雷保护接地等四种接地方式，以上接地方式均符合国家规范及相关工程建设标准。
在机房机柜设备区内采用30mm*3mm的铜排做一组网格状等电位连接母排，采用线径为6mm2铜芯线，以最短距离形成结构相连将计算机设备的接地连接到铜排上，再引入接地汇流排。
机房采用40mm*40mm*4mm的镀锌角钢各做一组等电位连接带。将各机房内的墙、顶、地的金属结构体、机柜、机架等所有不带电的金属构件与该保护地近距离用特殊施工工艺做等电位连接，采用线径不小于6mm2，同时与机房安全工作接地、防雷地等以最短距离形成结构相连，并用一根ZRBVR50mm2铜芯线引至机房外大楼联合接地端子。
第五节  综合布线系统
1、综合布线系统组成
综合布线系统的组成可按建筑结构设计组合，建议采用开放式结构化布线，灵活地支持数据存储信息点、电话信息点、传真信息点、PC工作站信息点、多媒体信息点、图像显示等信息点的实际应用，并为以后的产品和网络的发展提供基础。
本次计算机房共配备9台服务器机柜、1台网络配线柜，规划设计网络列头柜到每个机柜敷设12根六类非屏蔽线缆，并配套相应的配线架，理线架等。并且配置标准长度六类非屏蔽跳线，供网络设备安装时使用。
2、综合布线系统实施
由于本系统是服务于机房内的核心业务系统，对数据传输速度的要求非常高，因此，本布线系统要求采用高端布线产品，布线系统需满足GB/T50312-2007《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》要求。
本次布线系统采用星型拓扑结构，布线线缆两端采用模块化连接。
机房内每台机柜采用12根6类UTP，与网络列头柜相连接；
机房内所有水平线缆均采用配线架安装方式，汇集至网络列头柜内的配线架上，配线架与交换设备之间采用跳线连接。
敷设线缆沿机架安装，布线使用标识系统，便于识别、维护，内外网的数据信息插座能够明显区分开。为保证数据、语音点的信息传输安全，防止语音和数据互相误插。本工程中数据、语音建议采用不同标签加以识别。
本次机房网络布线设计采用机柜上走线方式安装，布线系统金属管、槽实施全过程接地。
推荐品牌：康林、泛达、韩电
第六节  机房温湿监测系统
1、基本概述
  计算机设备尤其是交换机等设备对机房的温度有着较高的要求。温度偏高，易使机器散热不畅，使晶体管的工作参数产生漂移，影响电路的稳定性和可靠性，严重时还可造成元器件的击穿损坏。  

通信设备在长期运行工作期间，机器温度控制在18℃～25℃之间较为适宜。对于空调设备的选择，选择机房专用空调。 
  湿度对通信设备的影响也很大。空气潮湿，易引起设备的金属部件和插接件管部件产生锈蚀，并引起电路板、插接件和布线的绝缘降低，严重时还可造成电路短路。 
空气太干燥又容易引起静电效应，威胁通信设备的安全。为了保持通信机房的相对湿度符合标准。机房内的相对湿度保持在40%～60%范围内较为适宜。
C级机房对环境要求如下图表：
[image: image3.png]TG GEHL) 18728°C

LB HRHRIE GFHLN) 35% 75%
BRI (R 5735°C

TG HRARIE FFHLN) 20%°80%
ALK RBE L GF\FHL | <101C/h

BN BCIR B\ XHR I GFHLN) 18728°C., 35%°75%
AR B3 \AH IR B (FFHLIN) 5735°C 20%"80%

I 1] U L 5 R G et R 3 R

15725°C

E!

2

4





2、设备参数
量程：湿度：0～100RH%；温度：-20～80°C；精度：±0.3°C；输出：三线制4-20mA,精度1‰，负载500 Ω；通讯接口：RS485接口，标准ModbusRTU协议；响应时间：≤15秒（风速：1米/秒）；显示屏尺寸不低于：272*192*33mm
推荐品牌：台达、共济、桌佑
第七节  设备清单采购表
	序号
	货物名称
	品牌、型号
	技术参数
	单位
	数量

	子项目名称：装饰装修系统

	一、地面部分

	1
	地面防尘处理
	环保型
	㎡
	67

	2
	温控区地面保温（铝箔面）
	30mm厚，铝箔面
	㎡
	53

	3
	小无边防静电地板
	1.地板材质 冷轧钢板；
2.贴面 1.0 HPL贴面；四周微边层静电胶条
3.集中荷载（N) 2950N（挠度≤2mm）;
4.均布荷载（N/M2） ≥12500N/m2挠度≤2mm）;
5.极限荷载（N) ≥8850N;
6.阻燃性能 达到GB8624-2006《建筑材料不燃烧性试验方法》A1n级标准；
耐冲击性能（mm） 试验区没有任何塌陷，地板永久变形≤0.25mm
滚动荷载（mm） 滚动10000次，挠度≤2mm，永久变形≤0.5mm
支座材质/表面处理 全钢/镀锌处理
1.★《中国防静电装备企业销售资格认定证书》（投标时须证书扫描件上传至电子投标文件）
2.★提供防火检测报告（投标时须将防火检测报告扫描件上传至电子投标文件，中标后签订合同前提供原厂证明原件）
	㎡
	67

	4
	不锈钢收口条
	1mm
	m
	10

	5
	入口台阶
	L40角钢支撑
	套
	1

	6
	设备入口斜坡
	压花钢板
	套
	1

	7
	40*40镀锌角钢支架及附件
	40mm×40mm×4mm
	m
	60

	二、墙柱面部分

	1
	内墙柱面C75轻钢龙骨及其附件
	C75
	㎡
	105

	2
	温控区墙面保温板
	20mm B1级防火
	㎡
	105

	3
	内墙柱面彩钢板饰面
	1、产品名称：金属墙板   
2、表面材：热熔镀锌钢板SGCC T=0.6MM；涂装工艺采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理；涂层均匀、附着力强；漆膜性能具备良好的抗氧化性能和焊接性能；
3、钢板与背面12MM高密度品牌石膏板采用国际顶尖的组合胶粘接，可保永不分离。满足室内对防火、隔音、保温及防尘等需求；
4、涂层：环保聚氨酯涂层厚度≥20UM；后烤漆涂层厚度≥45UM；
5、墙板连接：滚压成型的V形连接边配合H型卡件固定；在大范围使用情况下仍能保持墙面良好的平整度；
6、与板之间之间的固定，用小卡件，间距400mm;相邻板之间缝隙为12mm，板固定完毕后用压条嵌入；
★7、通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的防火性能A级检验（投标时须将承诺函原件上传至电子投标文件，中标后签订合同前提供原厂证明原件）；
★8、金属墙板通过GB6566-2010建筑材料放射性核素限量检测；内照射指数低于0.1，外照射指数小于0.1，符合A类装饰材料规定要求（投标时须将承诺函原件上传至电子投标文件，中标后签订合同前提供原厂证明原件）
为了装修效果美观，建议彩钢板、天花和地板统一品牌。
	㎡
	83

	4
	内墙柱面乳胶漆饰面
	环保型
	㎡
	50

	5
	不锈钢面层踢脚线(含基层)
	0.8mm、高度为100mm
	m
	47

	三、顶面部分

	1
	顶面防尘处理
	环保型
	㎡
	67

	2
	顶面保温处理
	20mm B1级防火
	㎡
	67

	3
	顶面吊筋
	Φ8mm
	㎡
	67

	4
	顶面轻钢龙骨及其附件
	配套
	㎡
	67

	6
	微孔铝板吊顶
	1、 产品名称：微孔金属天花       规格：600mm*600mm*0.8mm     
2 、板面涂层性能采用进口静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm，板面平整，无色差，涂层附着力强，能耐酸、碱、盐雾的侵蚀，长时间不变色，涂料不脱落；
3、针孔天花，孔径φ1.8mm或φ 2.2mm，孔中心距5×5mm，穿孔率为16%，背面贴高级吸音无纺布；
4、适温性强，铝合板一般可在较大的温度变化下使用，其优良性能不受影响；
5、安全无毒、防火，其材质是非可燃的铝板，故燃烧特性符合建筑法规的耐火要求；
  ★6、通过GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》A级检验（投标时须将承诺函原件上传至电子投标文件，中标后签订合同前提供原厂证明原件）；
为了装修效果美观，建议彩钢板和天花统一品牌。
	㎡
	60.88

	7
	烤漆边龙骨
	配套
	m
	47

	四、门窗部分

	1
	钢制防火门
	钢质、防火、定制
	㎡
	5.06

	2
	闭门器
	与防火门配套
	只
	2

	3
	玻璃平移门
	定制
	套
	1

	4
	门洞封堵、门洞扩大
	现场实施
	项
	1

	5
	轻钢龙骨加固、不燃板封窗
	定制
	m2
	12

	6
	不透明玻璃膜
	定制
	m2
	12

	7
	窗户防水处理
	专用密封胶处理
	m
	5.4

	8
	暗装窗帘盒
	定制
	m
	1.8

	9
	遮光窗帘
	定制
	m2
	5

	五、灾害防护部分

	1
	50mm高水泥防水围堰
	现场实施
	米
	20

	2
	超声波驱鼠器（含电源）
	C型
	个
	2

	3
	精密空调室内机支架安装
	现场制作L50角钢
	组
	1

	4
	精密空调室外机支架安装
	现场制作L50角钢
	组
	1

	5
	UPS主机支架安装
	现场制作L50角钢
	组
	1

	6
	电池柜支架安装
	现场制作L50角钢
	组
	1

	7
	配电柜支架安装
	现场制作L50角钢
	组
	1

	8
	垃圾清运
	现场实施
	项
	1

	9
	外界连接的管、线、槽口用专用防火泥封堵
	现场制作
	项
	1

	子项目名称：供配电系统

	一、配电柜、插座设备

	1
	综合配电柜
	主控施耐德
	台
	1.00 

	3
	10A五孔插座
	10A五孔
	套
	12.00 

	5
	工业连接器
	16A 三孔
	套
	20.00 

	6
	PDU
	8位 16A
	套
	20.00 

	二、照明系统

	1
	平板灯
	600*600mmLED光源
	套
	17.00 

	2
	平板灯吊件制安
	配套
	套
	32.00 

	3
	应急筒灯
	LED
	套
	10.00 

	4
	翘板开关
	K系列白边框
	只
	2.00 

	三、线、管、槽部分

	1
	阻燃铜芯线
	ZRBV-2.5mm2
	m
	800.00 

	2
	阻燃铜芯软电缆
	ZRYJV-3*4mm2
	m
	250.00 

	3
	阻燃铜芯电缆（精密空调）
	ZR-YJV5*16mm²
	m
	8.00 

	4
	阻燃铜芯电缆（UPS输入输出线）
	ZR-YJV4*25+1*16mm²
	m
	16.00 

	5
	总进线电缆（数量暂定）
	ZR-YJV4*50+1*25mm²
	m
	50.00 

	6
	镀锌桥架
	200mm*100mm
	m
	15.00 

	7
	镀锌电管
	JDG Ф20
	m
	200.00 

	8
	镀锌电管
	JDG Ф25
	m
	20.00 

	9
	金属线盒
	86型
	个
	220.00 

	10
	金属软管
	定制
	m
	60.00 

	11
	1KV以下供配电系统调试
	现场实施
	项
	1.00 

	子项目名称：电源防雷、接地系统

	一、电源防雷系统

	1
	第一级防雷器
	通流量≥60KA，响应时间〈25ns
	套
	1.00 

	2
	第二级防雷器
	通流量≥40KA，响应时间〈25ns
	套
	1.00 

	3
	第三级防雷器
	通流量≥20KA，响应时间〈25ns
	套
	1.00 

	4
	安装配件（空开、铜线鼻、连接线等）
	
	项
	3.00 

	二、接地及抗静电系统

	1
	紫铜牌
	30*3mm
	米
	20.00 

	2
	铜牌支撑
	定制
	套
	20.00 

	3
	等电位体安装
	BVR6mm2
	项
	1.00 

	4
	接地断接箱
	定制
	只
	1.00 

	5
	接地汇流排
	定制
	只
	1.00 

	6
	检测联合接地桩子
	定制
	项
	1.00 

	7
	辅材
	定制
	套
	1.00 

	8
	接地线引线(数量暂定)
	BVR50mm2
	米
	50.00 

	9
	防雷工程验收
	具有资质的第三方检测单位
	项
	1.00 

	子项目名称：综合布线系统

	1
	六类四对非屏蔽双绞线
	六类
	箱
	3

	2
	六类非屏蔽模块
	六类
	个
	72

	3
	24口配线架
	24口
	个
	6

	4
	理线架
	24口
	个
	6

	5
	六类跳线
	六类
	根
	50

	6
	双口面板
	双口面板
	只
	4

	7
	服务器机柜
	600*1100*42U
	台
	3

	8
	金属网格桥架
	300*105mm
	m
	6

	9
	金属网格桥架配件(支架、连接件等)
	配套
	m
	6

	10
	设备标签
	
	套
	1

	11
	其它辅材
	线管、打线工具等
	套
	1

	12
	老机房搬迁（含机房所有设备搬迁、熔迁、设备调试及安装等所有相关费用）
	现场实施
	项
	1

	13
	原机房柜式空调迁移及安装（含铜管、给排水管路等相关辅材）
	现场实施
	项
	1

	子项目名称：温湿度监控系统

	1
	机房专用温湿度监控设备（含配件及辅材）
	量程：湿度：0～100RH%；温度：-20～80°C；精度：±0.3°C；输出：三线制4-20mA,精度1‰，负载500 Ω；通讯接口：RS485接口，标准ModbusRTU协议；响应时间：≤15秒（风速：1米/秒）；显示屏尺寸不低于：272*192*33mm
	台
	1

	子项目名称：机房测评系统

	1
	机房测评费用
	具有国家相关测评资质单位进行测评
	项
	1


注：1、以上清单中所列品牌均为参考品牌，不作为指定品牌，投标人可以自行选择其它品牌报价，但各投标单位必须在投标文件中提供相关证明材料证明所报产品品质、档次、性能、技术参数不低于或相当于参考品牌。


